2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 10 августа 2021 года № 479-п

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых
в централизованную систему водоотведения (канализации)
города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении                                    и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации                   от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых                                 в централизованную систему водоотведения (канализации) города Омска, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:

1) постановление Администрации города Омска от 22 сентября 2014 года № 1263-п «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Омска»;

2) постановление Администрации города Омска от 10 сентября 2015 года № 1174-п «О внесении изменения в постановление Администрации города Омска от 22 сентября 2014 года № 1263-п «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Омска»;

3) постановление Администрации города Омска от 22 апреля 2016 года  № 514-п «О внесении изменения в постановление Администрации города Омска от 22 сентября 2014 года № 1263-п «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Омска»;

4) постановление Администрации города Омска от 14 августа 2017 года № 828-п «О внесении изменения в постановление Администрации города Омска от 22 сентября 2014 года № 1263-п «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Омска».
3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина
	
	Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от  10 августа 2021 года № 479-п


НОРМАТИВЫ

состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Омска

	№

п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Единицы измерения
	Норматив состава сточных вод

	1
	Алюминий
	мг/дм3
	0,230

	2
	Аммоний-ион
	мг/дм3
	8,651

	3
	ХПК
	мг/дм3
	252,525

	4
	БПКполн
	мг/дм3
	168,350

	5
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	80,741

	6
	Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ)
	мг/дм3
	2,403

	7
	Железо 
	мг/дм3
	0,474

	8
	Формальдегид
	мг/дм3
	0,062

	9
	Жиры 
	мг/дм3
	25

	10
	Хлориды (хлорид-анион)
	мг/дм3
	173,456

	11
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	1,092

	12
	Сульфаты (сульфат-анион)
	мг/дм3
	138,793

	13
	Фосфаты (по фосфору)
	мг/дм3
	0,200

	14
	Сульфиды 
	мг/дм3
	0,003

	15
	Фенолы
	мг/дм3
	0,013

	16
	Цинк 
	мг/дм3
	0,034

	17
	Никель 
	мг/дм3
	0,010

	18
	Свинец 
	мг/дм3
	0,006

	19
	Медь 
	мг/дм3
	0,009

	20
	Соотношение  ХПК/БПКполное
	-
	менее 1,5

	21
	Соотношение  ХПК/БПК5
	-
	менее 2,5

	22
	Порог цветности
	-
	1:11 

(в столбике10 см)

	23
	Реакция среды 
	pH
	6,5 – 8,5

	24
	Токсичность 
	степень
	допустимая -1

	25
	Температура 
	градус Цельсия
	от +6 до +40

	26
	Сухой остаток
	мг/дм3
	976,909

	27
	Марганец 
	мг/дм3
	0,013

	28
	Ацетон 
	мг/дм3
	0,010

	29
	Ацетонитрил
	мг/дм3
	0,010

	30
	Изопропилбензол 
	мг/дм3
	0,010

	31
	Ксилол 
	мг/дм3
	0,010

	32
	Стирол 
	мг/дм3
	0,010

	33
	Толуол 
	мг/дм3
	0,083

	34
	Хром трехвалентный
	мг/дм3
	0,070

	35
	Хром шестивалентный
	мг/дм3
	0,020

	36
	Кадмий 
	мг/дм3
	0,001

	37
	НСПАВ (неонол АФ-12 (оксиэтилированный нонилфенол)
	мг/дм3
	0,100


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ХПК 
	–
	химическое потребление кислорода;

	
	БПК
	–
	биологическое потребление кислорода;

	
	НСПАВ
	–
	неонол АФ-12 (оксиэтилированный нонилфенол)
__________________


