Приложение 1.

Замечания к проекту Схемы теплоснабжения города Омска на период до 2040 года.

- В главе 7, табл.1 не учтены капитальные вложения АО «ТГК-11» на период 2023-2027 (см. приложение 1.1). Учесть данное замечание в других зависимых главах (например, в главе 16).

- В главе 4, табл. 1:

- присоединенные договорные паровые нагрузки ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 не соответствуют ранее направленным исходным данным, что приводит к неверному расчету резерва тепловой мощности (см. приложение 1.2);

- тепловая мощность собственных нужд не соответствует исходным данным (см. приложение 1.2).

Учесть данное замечание в других зависимых главах (например, в утверждаемой части табл.2, табл.28, в топливных балансах и т.д.).

- В утверждаемой части раздел 8, в топливно-энергетических балансах ТЭЦ-3,4,5 (табл. 69, 72, 75) отпуск тепловой энергии от ТЭЦ, выработка электрической энергии и потребление тепловой энергии на хозяйственные нужды не соответствует направленным исходным данным (см. приложение 1.3). Учесть данное замечание в других зависимых главах (например, в главе 10).

- В утверждаемой части в разделе 8.1.1 ТЭЦ-2 причислена к источникам комбинированной выработки, что не верно (ТЭЦ-2 работает в режиме котельной).

- В утверждаемой части табл. 24 расход теплоносителя от ТЭЦ-3,4,5 не соответствует фактическим данным и расчету гидравлического режима (см. приложение 1.4).

- В опубликованных материалах отсутствует глава 14 Ценовые (тарифные) последствия.

- Утверждаемая часть табл.32, табл.33:

- не учтены 4 аккумуляторные баки подпитки теплосети на ТЭЦ-3 емкостью по 3000 м³ каждый;

- на ТЭЦ-4 баки аккумуляторы отсутствуют;

- на ТЭЦ-5 5 баков аккумуляторов емкостью по 5000 м³ каждый.

- Утверждаемая часть в разделах 5.2-5.3 отсутствуют мероприятия АО «ТГК-11».

- В Главе 1, п.6; Главе 4, п.1; Главе 7, п.14 не соответствие ранее направляемым исходным данным: по СП «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11» отборы паровых турбин производственных показателей составляют 60,0 Гкал/ч, теплофикационных – 1068,0 Гкал/ч.

- В утверждаемой части раздел 16.5 таблица №292 данные не корректные (см. приложение 1.1).

- Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения:

11.2.1. Динамика изменения утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Текст в данном пункте перед таблицей изложить в редакции:

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности АО «Омск РТС» (руб/Гкал) за период 2018-2021 гг. (со 2 полугодия каждого года) приведены в таблице 68.

Наименование Таблицы 68 изложить в редакции: Тарифы на отпущенную тепловую энергию (со 2 полугодия)

Таблицу 68 изложить в редакции в соответствии с приложением к замечаниям (причина изменения информации в Таблице 68 следующая: по всем предприятиям неверно указаны тарифы в 2019, 2021 гг., по ООО «КСМ Сибирский железобетон – Тех» в 2018, 2019, 2021 гг., в связи с чем неверно рассчитан абсолютный и относительный прирост тарифов. Отсутствуют тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям по собственным сетям и сетям ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон «Космическое»)

В таблице 69 «Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям» изложенная информация не соответствует фактическим данным».

В таблице 70 «Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию и ГВС» изложенная информация не соответствует фактическим данным.

Таблицу 71 «Тарифы на тепловую энергию» переименовать в «Тарифы на теплоноситель (со 2 полугодия каждого года)», удалить название «Тарифы на тепловую энергию» в первом столбце в верхней ячейке. Исправить тариф 2021 г. с «21,08» на «20,76». Исправить ед. изм. на руб/куб.м (так же исправить ед.изм. на руб/куб.м в тексте перед таблицей 71)

Последнее предложение «Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности АО «Омск РТС» не установлены» не верно, тарифы на горячую воду в открытых системах АО «Омск РТС» установлены РЭК Омской области.

11.2.3.  Плата за подключение к системе теплоснабжения

В тексте после наименования пункта и перед таблицей 73 исправить единицы измерения на руб/Гкал/ч.

Название таблицы 73 «Плата за подключение к системе теплоснабжения» переименовать в «Плата за подключение к системе теплоснабжения. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)»

В таблице в 1 столбце Слова «с НДС» заменить на «без НДС»

За 2018 г. размер платы неверный, надо 28,580.

За 2019 г. в наименовании платы в размере 1,898 исправить на «Плата за подключение, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности».

За 2020 г. в наименовании платы в размере 35,812 исправить на «Плата за подключение на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия технической возможности подключения».

За 2021 г. в наименовании платы в размере 9,557 исправить на «Плата за подключение на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия технической возможности подключения».

11.2.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В тексте после наименования пункта и перед таблицей 74 исправить единицы измерения на руб/Гкал/ч в месяц.

В Таблице 74:

- исправить ед. изм. на руб/Гкал/ч в месяц,

- удалить название «Тарифы на тепловую энергию» в первом столбце в верхней ячейке.

- исправить величины плат за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, все платы указаны неверно.

Таблицу 74 «Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности» переименовать в «Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности (со 2 полугодия каждого года)»

Показатели таблицы 75. «Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов» не соответствует фактическим данным.

Отсутствуют данные о полезном отпуске тепловой энергии конечному потребителю АО «ОмскРТС» на 2022-2040 годы. (с учетом покупной тепловой энергии), с выделением полезного отпуска в горячей воде – необходимо для целей тарифного регулирования!!

Отсутствует глава 14, содержащая подробные расчеты ценовых последствий от реализации запланированных в схеме теплоснабжения мероприятий по зонам действия каждой ЕТО.

Таблица 283 из пункта 15 Утвержденной части не информативна, т.к. содержит только тарифы. Исходные данные для расчета указанных в таблице 283 тарифов, отсутствуют.

- Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1.1. Динамика изменения утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Необходима конкретизация по указанной информации:

- если информация по утвержденным тарифам (по видам продукции) – указать, что тарифы утверждены РЭК Омской области, а также период действия тарифа (среднегодовой, либо с 01.07. (2 полугодие)),

-если информация по фактическим значениям – указать что это факт,

- утверждается тариф на тепловую энергию в горячей воде (не тариф на тепловую энергию и ГВС)

- утверждается тариф на теплоноситель (вода) – необходимо поправить,

- необходимы правки по тексту, если речь идет об утвержденных значениях то необходимо писать «на…», если фактических значениях «за…»),

Таблица 61 – необходимо указать, что тарифы в таблице указаны на тепловую энергию в горячей воде с 01.07. (2 полугодие), если это утвержденные тарифы – так же указать.

Таблица 62 – необходимо указать, что отпуск тепловой энергии потребителям в таблице указан на тепловую энергию в горячей воде;

3. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию и ГВС в зонах деятельности ЕТО за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности АО «ТГК - 11» (без НДС) (руб./Гкал) за период 2018 – 2021 гг. приведены в таблице 63.

Изложить в редакции:

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности ЕТО за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности АО «ТГК - 11» (без НДС) (руб./Гкал) за период 2018 – 2021 гг. приведены в таблице 63.

Таблица 63. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию и ГВС

Изложить в редакции:

Таблица 63. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию в горячей воде

Таблица 63 – уточнить информацию о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде. Тарифы не соответствуют ни утвержденным, ни фактическим.

Таблица 64. Сведения о тарифах на теплоноситель в зонах деятельности АО «ТГК - 11» (руб./м3) за период 2018 – 2021 гг. приведены в таблице 64.

Таблица 64. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

Изложить в редакции:

Сведения о тарифах на теплоноситель (вода) в зонах деятельности АО «ТГК - 11» (руб./м3) за период 2018 – 2021 гг. приведены в таблице 64.

Таблица 64. Тарифы на теплоноситель (вода)

11.1.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения

«Плата за подключение к системе теплоснабжения не предусмотрена.»

Не верно, плата за подключение к системе теплоснабжения АО «ТГК-11» существует.

11.1.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Изложить в редакции:

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей АО «ТГК-11» (не «в том числе…»)

Соответственно исправить название таблицы и в таблице название в шапке и вида продукции.

Данные таблицы 67 – не корректны и несопоставимы, т.к.

- 2021г. – НВВ всего на тепловую энергию, всего (горячая вода +пар),

- 2020г. – НВВ горячей воды по регулируемым договорам,

- 2019г. – НВВ горячей воды всего (регулируемые договоры и нерегулируемые)

- 2018г. – НВВ горячей воды всего + пар (по регулируемым договорам)

Выводить по указанным значениям по годам отклонения некорректно.

Глава 10. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. Топливно-энергетические балансы АО "ТГК-11"

Отпуск тепловой энергии не соответствует данным направленным ранее для корректировки СТС – данные показатели существенны для целей тарифного регулирования

Отсутствует глава 14, содержащая подробные расчеты ценовых последствий от реализации запланированных в схеме теплоснабжения мероприятий по зонам действия каждой ЕТО.

В Утвержденной части Таблица 283. (Сводные данные по перспективным тарифам для конечного потребителя в г. Омск без НДС) - информация по АО «ТГК-11» отсутствует.

Центр ответственности отдел новых присоединений.

- В главе 01 указан температурный график 150/700С. Данный график применялся при температуре наружного воздуха для Омска -370С. После введения в действие 25.06.2021 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» температура наружного воздуха для Омска принимается -360С и температурный график сети 148/690С.

- В главе 02 Приложение А не информативно. Отсутствует информация о застройщиках. Расчетная нагрузка, полученная Разработчиком по площадям, требует корректировки, будет отработано в рабочем порядке с исполнителем. Информацию необходимо систематизировать по источникам. Корректировка таблиц ведется в рабочем порядке.

- В главе 03 и далее в книгах отражена информация о переводе котельной ПАО «Сатурн» с нагрузкой 19,6 Гкал/ч на источник ТЭЦ-5 в 2022 году. Необходима корректировка данного срока на 2024 год.

- В главе 03 и далее в книгах отражена информация о переводе котельной ПО «Полет» на источник ТЭЦ-5 в 2024 году. Данную информацию АО «ТГК-11» не подтверждает. Срок 2024 год – нереален, в связи с необходимостью существенных капиталовложений.

Целесообразность перевода котельной 1.09 Омский РВПиС на ТЭЦ-3 требует анализа – нагрузка объектов мала, расстояние от существующих сетей значительно. Инициатор переключения нагрузки отсутствует.

- В схеме отсутствуют мероприятия на магистральных сетях:

- Перекладка теплотрассы от Уз-IV-I-16 в сторону Уз-IV-I-17 с 2Ду-450 мм на 2Ду-500 мм;

- «Реконструкция участка теплотрассы «Северного» луча от V-С-ТК-12 до ПНС-9 с 1Ду800 мм на 1Ду1000 мм» (ПИР+СМР сроки принять согласно ИПР и данных АО «Омск РТС»);

- Перекладка теплотрассы от I-З-ТК-49/0 в сторону I-З-ТК-49/02 с 2Ду500/600 мм на 2Ду-700 мм.

- Мероприятие «Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000 мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей (1 этап)» с протяженностью участка в 2-х тр. исп. – 3675 м требует корректировки. Необходимо учесть выполнение 3,4,5 этапов. Данные принять согласно ИПР и информации АО «Омск РТС».

Приложения: 1.1-1.5 исходные данные для разработки Схемы теплоснабжения