## Лист1
| Замечания к проекту |  |  |  | 2018 год
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА |  |  |  | Источник | Повреждения шт. |  |  |  | Пов. 1шт/км сетей.
[6 empty] | В отопительный период |  | При ГИ | Всего | В отопительный период | При ГИ | Всего
№№ п/п | Глава, стр, раздел. | Замечание | Центр ответствености |  | ТЭЦ-2 |  | 6 | 17 | 23 | 0.099 | 0.282 | 0.382
| Общее замечание | Контракт и ТЗ заключены "на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Омска с интерактивной геоинформационной моделью систем теплоснабжения". Документ называется "СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА". Предыдущая схема имела название "Схема теплоснабжения города Омска до 2033 года (актуализация на 2021 год)". | ОИДиПР |  | ТЭЦ-3 |  | 9 | 116 | 125 | 0.083 | 1.07 | 1.153
1 | Утверждаемая часть, стр. 17 (таблица 2) | Указать, на какую дату даны нагрузки. Данные не соответствуют направленным исходным данным письмом от 25.01.2022. | ОИДиПР |  | ТЭЦ-4 |  | 1 | 20 | 21 | 0.036 | 0.719 | 0.755
2 | Утверждаемая часть, (таблица 5-10) | Прирост площадей представить в одинаковых величинах, в м2 или тыс. м2. и с одинаковым округлением. | ОИДиПР |  | ТЭЦ-5 |  | 25 | 135 | 160 | 0.107 | 0.576 | 0.682
3 | Утверждаемая часть, (таблица 2-10) | Привести все таблицы в один формат: ретроспектива (2017-2021) и перспектива (2022-2040) информацию в данном виде невозможно сравнить или проанализировать без дополнительного расчета. | ОИДиПР |  | КРК |  | 3 | 12 | 15 | 0.033 | 0.133 | 0.166
4 | Утверждаемая часть, стр. 32, стр.61. | не понятен смысл одинаковой текстовки после каждого абзаца 1.1.2.3 (стр 32)., 1.2.2.3.(стр 61), Глава 2 стр 57, Глава 2, стр 27. | ОИДиПР |  | Всего |  | 44 | 300 | 344 | 0.084 | 0.576 | 0.66
5 | Утверждаемая часть, стр. 65, стр.135 | привести в соответствие нагрузку в таблицах: В табл. 32 (стр. 135) присоединенная договорная нагрузка увеличивается с 511,67 до 709,05 Гкал/ч, (ошибка) - при этом присоединенная расчетная практически не изменяется ( с 339,38 до 341,65 Гкал/ч). На стр. 65 новая нагрузка на КРК составляет всего 75,3284 Гкал. | ОИДиПР |  | 2019 год
6 | Утверждаемая часть, стр. 219, стр 236. | Добавить информацию о количестве и емкости Аккумуляторных баков ТЭЦ-2. передана в п. 4.21. исходных данных письмом от 25.01.2022 | ОИДиПР |  | Источник | Повреждения шт. |  |  |  | Пов. 1шт/км сетей.
7 | Утверждаемая часть, стр. 132 | Тепловая нагрузка в Главе 2 ТЭЦ-2 (307,49 Гкал/ч) не соответствует тепловой нагрузке в утверждаемой части стр. 132 (262,25 Гкал/ч) | ОИДиПР |  |  | В отопительный период |  | При ГИ | Всего | В отопительный период | При ГИ | Всего
8 | Утверждаемая часть, табл. 32, | Прошу пояснить отсутствие нормативных утечек в тепловых сетях с 2037 года. | ОИДиПР |  | ТЭЦ-2 |  | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.299 | 0.299
9 | Утверждаемая часть, табл. 52. | Переключение котельной 5.07 ПАО "Сатурн" запланировать с 2024 года, строительство теплотрассы для переключения в 2023 году. | ОИДиПР |  | ТЭЦ-3 |  | 2 | 72 | 74 | 0.018 | 0.664 | 0.683
10 | Утверждаемая часть, табл. 152, 227,241 | Закрытие котельной 3.04. планируется с 2025 года, но на стр227 и 241 в балансах котельная исключена уже с 2024 года. | ОИДиПР
11 | Утверждаемая часть, табл. 161, 232, 244 | Закрытие котельной 1.09. планируется с 2026 года, но на стр 232, 244 в балансах котельная исключена уже с 2025 года. | ОИДиПР
12 | Утверждаемая часть, табл. 166, 234, 245 | Закрытие котельной 5.07. планируется с 2023 года, но на стр 234, 245 в балансах котельная исключена уже с 2022 года. | ОИДиПР
13 | Утверждаемая часть, стр.334 | ТЭЦ-2 не работает в режиме комбинированной выработки. | ОИДиПР |  | ТЭЦ-4 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | 0.576 | 0.576
14 | Утверждаемая часть, стр.491-492 | Убрать задвоение проекта: стр. 491 - 001.1.- 02.03.031.059. "Техническое перевооружение теплотрассы 2 луча КРК по ул. Дмитриева от К-II-34 до К-II-34/1 с увеличением диаметра до 720 мм" стр 492. - 001.1.- 02.03.036.064." Техническое перевооружение теплотрассы 2 луча Кировской районной котельной по ул. Дмитриева от К-II-34 до К-II-34/1 с увеличением диаметра до 720 мм" | ОИДиПР |  | ТЭЦ-5 |  | 14 | 153 | 169 | 0.06 | 0.652 | 0.721
15 | Утверждаемая часть, стр.493 | Указать протяженность перекладки по проектам 001.1.-02.03.043.071. по 001.1.-02.03.047.075. | ОИДиПР |  | КРК |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 0.4 | 0.4
16 | Утверждаемая часть, | Отсутствуют мероприятия инвестиционной программы исполнительного аппарата управления. | ОИДиПР |  | Всего |  | 16 | 295 | 311 | 0.031 | 0.566 | 0.597
17 | Утверждаемая часть,Таблица 270. в части ЕТО № 1. Глава 15, стр. 25 | Заявка на ЕТО имеют регламентируемую форму и количество приложений. Каким образом при корректировке требуется "Включить в систему теплоснабжения № 1 теплосетевые организации: АО "Газпромнефть-Омский НПЗ", ООО Промэнергосервис", ООО "Теплодом", ООО "СМУ-9 СБ "Космическое"" | ОИДиПР |  | 2020 год
18 | Утверждаемая часть, стр.639 | Добавить в п. 16.4. тестовку: "...В целях снижения валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов ПАО «Сатурн» планируется произвести технологическое присоединение к системам теплоснабжения АО «Омск РТС» и вывод котельной предприятия из эксплуатации". добавить "(Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11")". | ПТО
19 | Утверждаемая часть, стр.644 | Добавит в п. 16.6. текстовку: "АО «Омск РТС» СП «ТЭЦ-2» имеет объект размещения отходов (золошлакоотвал), включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. " | ПТО
20 | Утверждаемая часть, табл.293 | Прогноз формирования шлака от источников теплоснабжения нет информации по СП «ТЭЦ-2» | ПТО
21 | Глава 01, стр. 21, 50 | Скорректировать баланс КРК в соответствии с переданными исходными данными (таблица 6.1.) (Приложение 3) | КРК | против
22 | Глава 01, Приложение 1 стр. 3 | Удалить из текста ЗАО "АВА плюс два", т.к в настоящее время контрагент не потребляет пар. | КРК
23 | Глава 01, стр. 59, стр. 73 | Добавить информацию о количестве и емкости Аккумуляторных баков ТЭЦ-2. передана в п. 4.21. исходных данных письмом от 25.01.2022 | ОИДиПР |  | Источник | Повреждения шт. |  |  |  | Пов. 1шт/км сетей.
24 | Глава 01, стр. 138 | Не понятна отрицательная величина расхода энергии на хозяйственные нужды в 2019 году (-29,43 тыс. Гкал/ч) | ОИДиПР |  |  | В отопительный период |  | При ГИ | Всего | В отопительный период | При ГИ | Всего
25 | Глава 01, стр. 53-57 | Стр. 53-57 На сканах режимы на концевых потребителях не соответствуют расчету и значительно выше фактических. | СП "ТС" |  | ТЭЦ-2 |  | 2 | 32 | 34 | 0.034 | 0.546 | 0.58
| Глава 01, табл. 268 | Фактический выброс в 2021 представлен в Приложение № 4. | ПТО
| Глава 01, табл. 269 | Данные не соответствуют исходным данным | ПТО
26 | Глава 03, стр. 53 | Стр. 53 Суммарный расход по ТЭЦ-5 в схеме теплоснабжения отличается от расчета АО «Омск РТС» 15819 т/ч в схеме и 16648 т/ч в расчетной схеме АО «Омск РТС». ПО остальным источникам отклонения не значительные. | СП "ТС" |  | ТЭЦ-3 |  | 6 | 104 | 110 | 0.055 | 0.956 | 1.012
27 | Глава 02, | В таблицах 20 и 21 главы 02 схемы теплоснабжения завышен прогноз роста потребления тепловой энергии и изменения тепловой нагрузки за счёт нового строительства и сноса существующих зданий. Среднее изменение потребления тепловой энергии в плане с 2022 по 2030 год за вычетом сноса составляет 80,2 тыс. Гкал, с 2031 по 2040 годы 51,3 тыс. Гкал. Среднее потребление новостроек годов постройки с 2015 по 2020 год в 2021 году составило 46,2 тыс. Гкал. То есть прирост потребления увеличивается в 2 раза в плане по отношению к факту, причём это без вычета сноса существующих зданий | СП "ТЭСб"
28 | Глава 04, стр. 14 | В балансе ТЭЦ-3 нагрузка в паре составляет всего 0,36 Гкал/ч, что не соответствует действительности. Дальнейший расчет баланса, в том числе резерв/дефицит, мероприятия и расход топлива требует пересчета. | ОИДиПР
29 | Глава 04, стр. 15 | В балансе ТЭЦ-4 нагрузка в паре отсутствует, что не соответствует действительности. Дальнейший расчет баланса, в том числе резерв/дефицит, мероприятия и расход топлива требует пересчета. | ОИДиПР
30 | Глава 04, стр. 25 | Привести в соответстви нагрузку в таблице 2. - присоединенная договорная нагрузка увеличивается с 511,67 до 709,05 Гкал/ч, (ошибка) - при этом присоединенная расчетная практически не изменяется ( с 339,38 до 341,65 Гкал/ч). - новая нагрузка на КРК составляет всего 75,3284 Гкал. | ОИДиПР |  | ТЭЦ-4 |  | 1 | 6 | 7 | 0.036 | 0.216 | 0.252
31 | Глава 04, стр. 58 | Скорректировать резерв по договорной нагрузке КРК. (сейчас "минус"242,89 Гкал/ч) | ОИДиПР |  | ТЭЦ-5 |  | 13 | 166 | 179 | 0.056 | 0.709 | 0.745
32 | Глава 06, стр. 36, стр 66., стр. 81 | Закрытие котельной 3.04. планируется с 2025 года, но на стр.36 потери на котельной и расход подпиточной воды стр.66 исключены уже с 2024 года. Проставить данные на 2024 год. | ОИДиПР |  | КРК |  | 0 | 32 | 32 | 0 | 0.351 | 0.351
33 | Глава 06, стр. 45, стр. 68, стр. 86 | Закрытие котельной 1.09. планируется с 2026 года, но на стр.45 потери на котельной и расход подпиточной воды стр.68 исключены уже с 2025 года. Проставить данные на 2025 год. | ОИДиПР |  | Всего |  | 22 | 340 | 362 | 0.042 | 0.653 | 0.695
34 | Глава 06, стр. 51, стр 70, стр. 87 | Закрытие котельной 5.07. планируется с 2023 года, но на стр.51 потери на котельной и расход подпиточной воды стр.70 исключены уже с 2022 года. Проставить данные на 2022 год. | ОИДиПР |  | 2021 год
35 | Глава 06, стр. 54, стр. 73. | Добавить информацию о количестве и емкости Аккумуляторных баков ТЭЦ-2. передана в п. 4.21. исходных данных письмом от 25.01.2022 | ОИДиПР СП ТЭЦ-2 |  | Источник | Повреждения шт. |  |  |  | Пов. 1шт/км сетей.
36 | Утверждаемая часть, стр. 256 Глава 07,стр. 33 | Срок строительства мероприятия 001.01.01.02.006.006 "Мероприятия по увеличению тепловой мощности КРК с установкой котельного оборудования тепловой мощностью 60 Гкал/ч" принять в соответвтии с даннми по вводу 2-7 очередей мкр. "Зеленая река". В 2024 вводится только первая очередь. | ОИДиПР (Гуров А.А.)
37 | Глава 07, стр. 56 | Переключение котельной 5.07 ПАО "Сатурн" заплатировать с 2024 года, | ОИДиПР |  |  | В отопительный период |  | При ГИ | Всего | В отопительный период | При ГИ | Всего
38 | Глава 07, стр.83 | Закрытие котельной 3.04. планируется с 2025 года, но на стр 83 в балансах котельная исключена уже с 2024 года. | ОИДиПР |  | ТЭЦ-2 |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 0.512 | 0.512
39 | Глава 07, стр.96 | Закрытие котельной 1.09. планируется с 2026 года, но на стр 96 в балансах котельная исключена уже с 2025 года. | ОИДиПР |  | ТЭЦ-3 |  | 4 | 113 | 117 | 0.037 | 1.039 | 1.076
40 | Глава 07, стр.105 | Закрытие котельной 5.07. планируется с 2023 года, но на стр 105 в балансах котельная исключена уже с 2022 года. | ОИДиПР |  | ТЭЦ-4 |  | 1 | 13 | 14 | 0.036 | 0.468 | 0.504
41 | Глава 08, стр.64-65 | Исключить перекладку сетей закрывающихся котельных 3.04, 1.09 по аналогии с 5.07. | ОИДиПР |  | ТЭЦ-5 |  | 4 | 194 | 198 | 0.017 | 0.829 | 0.846
42 | Глава 08, | Рекомендуется включить мероприятия по реконструкции тепловых сетей МП г. Омска «Тепловая компания», с целью улучшения гидравлических режимов (Приложение 2 ) | СП "ТС" | против
43 | Глава 08, стр.13 | Таблица 1. Мероприятие №001.01.02.01.001.029. «Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (1 этап)». Схемой не предусмотрено завершение мероприятия (этапы 2-5), при соответствии значения указанной протяженности участка всем этапам мероприятия. | ОИДиПР (Гуров А.А.)
44 | Глава 08 | В таблицах с мероприятиями по строиетльству и реконструкции тепловых сетей указывается вид прокладки трубопровода. В связи с тем, что вид прокладки определяется требованиями нормативной документации, а также из экономической целесообразности, окончательно он может быть определен проектом. Прошу добавитть примечание под таблицей о том, что окончательно вид прокладки определится проектом. | ОИДиПР (Гуров А.А.)
45 | Глава 08, стр. 14 | Срок строительства мероприятия 001.01.02.01.026.054 "Строительство теплотрассы 2хДу600 от КРК до К-III-12" скорректировать на 2023-2024. Ввод объекта мкр. "Зеленая река" 1 очередь 2-4 кв. 2024 года. | ОИДиПР (Гуров А.А.)
46 | Глава 08, стр. 15 | Срок строительства мероприятия 001.01.02.01.027.055 "Строительство теплотрассы 2хДу600 от К-III-12 до К-IV-11" принять в соответвтии с данными по вводу 2-7 очередей мкр. "Зеленая река". В 2024 вводится только первая очередь. | ОИДиПР (Гуров А.А.)
47 | Глава 08 | Схемой теплоснабжения предусмотрено подключение дополнительной нагрузок (по ул. Красный Путь) на участок телпотрассы от I-З-ТК-49/0 в сторону I-З-ТК-49/05. В настоящее время фактические перепады давления имеют значения близкие к 15 м.вд.ст и ниже, а также давление в обратном трубопроводе выше допустимого 60 м.вд. ст. При этом для подключения не предусмотренны меропрятия по увеличению пропускной способности указанного участка тепловых сетей. | ОИДиПР (Гуров А.А.)
48 | Глава 08 | Действующей схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия на магистральных тепловых сетях, необходимых для подключения новых потребителей, например такие как: - реконструкция тепловой сети от V-С-ТК-12 до V-С-ТК-16 с увеличением диаметра с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм, L=449 м; - реконструкция тепловой сети от V-С-ТК-16 до ПНС-9 с увеличением диаметра В проекте разрабатываемой схемы их нет. Прошу рассмотреть необходимость включения данных мероприятий в разрабатываемую схему. | ОИДиПР (Гуров А.А.)
49 | Глава 08 | В проекте схемы телпоснабжения нет меропрятий на магистральных тепловых сетях для подключения дополнительных потребителей к ТЭЦ-4. | ОИДиПР (Гуров А.А.)
50 | Глава 08 | В рассматриваемом проекте схемы теплоснабжения недостаточно материалов для оценки полноты мероприятий (пьезометры не по всем участкам тепловых сетей). Необходимо дополнить материалы резульататми гидравлического расчета по ответвлениям тепловых сетей в том числе квартальных. Для примера, несколько участков тепловых сетей с неудовлетворительными режимами и протяженных квартальных тепловых сетей: - от ТК К-II-34 в сторону мкр. 11; - от ТК V-C-32 до ТПНС-304; - от ТК I-З-ТК-49/0 в сторону ул. Волочаевская; - от ТК-III-С-39 в сторону ул. Бархатова; - от ТК-III-В-55/1 в сторону ул. Малиновского. | ОИДиПР (Гуров А.А.)
51 | Глава 09, стр.150 | "При оценке экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем ГВС на закрытые учитывается снижение расхода подпиточной воды на источниках теплоснабжения вследствие сокращения расхода сливаемой из сети воды на нужды ГВС у потребителей." Замечание: Понятие "сливаемой из сети" некорректное. "Данное обстоятельство приводит к снижению капитальных затрат на приготовление подпиточной воды." Замечание: затраты на приготовление воды не являются капитальными. | ОИДиПР |  | КРК |  | 2 | 35 | 37 | 0.022 | 0.383 | 0.405
52 | Глава 09, стр.18 абзац 1 | "При подборе подогревателей при незначительной тепловой нагрузке применялась одноступенчатая параллельная схема подключения. При высоких расходах сетевой воды – 2-х ступенчатая смешанная схема." Замечание: В соответствии с п. 3.14 СП 41-101-95 «Тепловые пункты» Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1 — 8) в за-крытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax и максимального потока теплоты на отопление Qomax; 0,2>Qh/Qo - одноступенчатая схема (РИС. 1,7); 0,2<Qh/Qo— двухступенчатая схема (рис. 2—6,8) | СП "ТИиЭ" |  | Всего |  | 11 | 385 | 396 | 0.021 | 0.74 | 0.761
53 | Глава 09, стр.17-18 | стр. 18:"Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается установить автоматизированные тепловые пункты." стр. 17:"При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели" Замечание Абзацы противоречат друг другу. | СП "ТИиЭ"
54 | Глава 09, стр.20 | "В соответствии с п. 3.29 СП 41-101-95 «Тепловые пункты» Обратный трубопровод от систем вентиляции присоединяется перед водоподогревателем горячего водоснабжения I ступени." Замечание При использовании 2-х ступенчатой смешанной схемы горячего водоснабжения, обратный трубопровод приточной вентиляции врезан некорректно. | СП "ТИиЭ"
55 | Глава 09, стр.20 | "Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС)." Замечание: Выбор схемы подключения водоподогревателя системы ГВС зависит от соотношения максимальной часовой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной часовой нагрузки на отопление, но не от этажности здания. | СП "ТИиЭ"
56 | Глава 09, стр.22 | Стр. 22 Формулировка некорректно. При переводе одного или двух потребителей с открытой на закрытую схему мероприятия не потребуется. Но в случае перевода большего количества потребителе по причине увеличения расхода в отдельных случаях будет необходимо выполнить реконструкцию трубопроводов. | СП "ТС"
57 | Глава 09, стр.143 | "Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим: - в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий. Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: - кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;" Замечание Требуется пояснение. Речь скорее всего идет о зависимом (элеваторном) подключении схемы системы отопления, а не независимой. | СП "ТИиЭ"
58 | Глава 11 | Необходимо внести корректировку по количеству повреждений. (Приложение 1 к замечаниям) | СП "ТС"
59 | Глава 12,стр.57 Глава 16 стр 13 | В перечень проектов инвестиционной программы не включены проекты по исполнительном уаппарату управления, в связи с чем объем сроедств на реализацию инвестиционной программы не соответствует плановому объему. Необходимо добавить мероприятия и провести Инвестиционную программу к значениям, ереданным в качестве исходных данных (ИПР 2022-2026) | ОИДиПР
60 | Глава 14 | Отсутствует | ОИДиПР
61 | Глава 15 | Включить в Главу 15 заявку на ЕТО, направленную письмом от 11.02.2022. № ОРТС/ДВ/744. Заявку от 2020 года удалить. | ОИДиПР
62 | Общее замечание | В материалах Схемы теплоснабжения учитывается закрытие котельной ПО «Полёт» с 2024 года с переключением нагрузки теплоснабжения на ТЭЦ-5, котельной «Омск РВПиС» с 2025 года с переключением нагрузки теплоснабжения потребителей на ТЭЦ-3. Для осуществления этих переключений требуется выполнить дорогостоящие мероприятия по созданию технической возможности на магистральных тепловых сетях с определением реального источника финансирования. Переключения данных нагрузок в указанные сроки предлагаем исключить. Сроки переключения определить с учётом наличия источника финансирования и реального исполнения мероприятий на магистральных тепловых сетях. | ОИДиПР