Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г. Омск, ул. Володарского, д. 120
(стоимость капитального ремонта всего: 500,0 тыс.руб. с энергетическим обследованием дома 20,0 тыс.руб., за вычетом 480,0 тыс.руб.)

Лот № 1
Капитальный ремонт. Установка теплообменного аппарата на систему  ГВС 9- этажного 4-х подъездного многоквартирного дома и установка автоматизированного узла по адресу: г. Омск, ул. Володарского, д. 120 (стоимость ремонта –   480,0 тыс.руб.)

1. Техническое Задание 
1.1   Рекомендуемый тип теплообменника- пластинчатый теплообменник , разборный , FP 16-39-1 EH c  техническими данными: тепловая мощность 0,47 Гкал/час, поверхность теплообмен 5,55 м², температура на входе ( среда вода) : греющая сторона 70 град., нагр. сторона 5 град., температура на выходе: греющ. сторона 40 град., нагр. сторона 60 град., объемный поток: греющ. сторона 16,046 м³/час, нагр. сторона 8,653 м³/час
1.2   Нагрузка по горячему водоснабжению на жилом доме составляет 0,2 Гкал/час

1.3   Теплоноситель – горячая вода при температурном графике котельной 95/70, давление в подающем трубопроводе - 5 атм. , в обратном – 2 атм.

1.4   Система отопления – закрытая.
Лот № 2
Энергетическое обследование многоквартирного дома по адресу: г. Омск, ул. Володарского, д. 120 (стоимость энергетического обследования – 20,0 тыс.руб.)

Председатель правления ЖСК «Колос-3»
Н.С. Драздовене 
