[image: image22.png]



Главное управление МЧС России

по Омской области
[image: image1.jpg]



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«По организации, планированию и проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки населенных пунктов

и объектов экономики»

г. Омск

2012 год
[image: image21.jpg]



                                                                           
[image: image2]            
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
«По организации, планированию и проведению мероприятий по световой маскировке 
населенных пунктов и объектов экономики»

г. Омск

2012 год
ВВЕДЕНИЕ

Настоящее методическое пособие предназначено для организации планирования и выполнения мероприятий световой маскировки населенных пунктов и объектов экономики. 

Методические рекомендации предназначены для исполнительных органов государственной власти Омской области и местного самоуправления, для сотрудников территориальных и местных органов управления по делам ГОЧС, руководителей организаций и объектов.

Предложенные методические рекомендации следует применять с учетом местных особенностей Омской области.

Определение терминов:

Маскировочное освещение — наружное и внутреннее, общее или местное, не отключаемое в режиме полного затемнения.

Электрический способ световой маскировки заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части.

Светотехнический способ световой маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями.

Механический способ световой маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями. 

Технологический способ световой маскировки заключается в проведении мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до уровней, позволяющих его световую маскировку осуществлять механическим способом.

Прямое управление — использование ручных коммутационных аппаратов в линиях осветительной сети (автоматов, рубильников, выключателей и т. п.), устанавливаемых на щитах трансформаторных подстанций и электропомещений, на вводно-распределительных устройствах, ответвлениях от силовых магистралей, магистральных распределительных пунктах, по длине линий питающей осветительной сети, на вводах групповых щитков.

Централизованное дистанционное управление — система управления с использованием прокладываемых проводов управления и электромагнитных устройств, позволяющая производить из одного места включение или отключение осветительной сети.

Централизованное телемеханическое управление — система управления с применением устройств телемеханики, позволяющая производить из одного места одновременное включение или отключение осветительной сети.

Защитный угол светильника определяется углом, заключенным между горизонтальной плоскостью и линией, касательной к светящему телу лампы, проведенной через край отражателя или непрозрачного экрана.

Вечерняя фаза — фаза электрической сети питания светильников, отключаемая в ночное время при спаде интенсивности движения транспорта.

Производственные огни — источники светового излучения, возникающие на предприятиях в процессе их технологической деятельности (например: огни, сопровождающие плавку, розлив и обработку металла; свечение отводимого дыма; огни факелов отходящих газов; огни сварки).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Световая маскировка городов и других населенных пунктов организуется и проводится территориальными органами управления гражданской обороны в соответствии с требованиями: Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», действующих нормативно-правовых актов: Строительные Нормы и Правила (далее-СНиП) 2.61.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Защита объектов экономики (далее ОЭ) и инфраструктуры, обеспечение их устойчивого функционирования в современных вооруженных конфликтах (войнах) может быть достигнута применением активных средств (огневых средств ПВО, ВВС) и пассивных способов и средств, в том числе проведением мероприятий по световой и другим видам маскировки.

В зависимости от вида применяемых противником технических средств обнаружения маскировка делится на тепловую, лазерную, радиолокационную, радиотехническую, магнитометрическую и др. То есть для каждого вида технических средств обнаружения существуют достаточно эффективные средства противодействия. Так, например для теплоизлучающих объектов применяются экранирующие устройства, ложные теплоизлучатели, для радиолокационных приборов - радиопомехи, ложные объекты из уголковых отражателей, для инфракрасной аппаратуры - дымовые завесы и так далее.

На создание помех разведке противника, проводимой с использованием оптической, телевизионной аппаратуры или путем визуального наблюдения и направлена оптическая маскировка.

В число инженерно-технических мероприятий (приемов) оптической маскировки входят: маскировочное окрашивание; придание объектам маскирующих форм; применение искусственных масок, макетов, ложных сооружений; применение аэрозолей; световая маскировка и так далее. Таким образом, световая маскировка является одним из инженерно-технических приемов оптической маскировки. 

Цель, требования, режимы и способы световой маскировки.

Опыт показал, что при учете требований СНиП светомаскировочные мероприятия позволяют снизить эффективность действий тактической авиации в обнаружении и поражении отдельных объектов на территории городов и населенных пунктов.

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение важной части городов, населенных пунктов и ОЭ с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,4-0,76 мкм).

При этом следует исходить из следующих оптических демаскирующих признаков:

- освещенные окна зданий хорошо видны на расстоянии до 10 км;

- освещенный крупный промышленный объект виден на расстоянии до 40 км;

- крупный административный центр виден на расстоянии более 80 км;

При выполнении мероприятий по световой маскировке обнаружить объект труднее. При этом основные требования к проведению светомаскировки заключаются в следующем: 

1. Световая маскировка должна проводиться в городах, населенных пунктах и на ОЭ, входящих в зону световой маскировки.
2. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление световой маскировки, должны проводиться заблаговременно.

3. В городах, населенных пунктах и на ОЭ, не входящих в зону световой маскировки, осуществляются, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения освещения и световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная опасность» («ВО») или «Воздушная тревога» («ВТ»).

Режимы световой маскировки

На территории зон световой маскировки светомаскировочные мероприятия проводятся по двум режимам: частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения вводится по решению Правительства Российской Федерации и, после его введения, является постоянным режимом освещения городов, населенных пунктов и ОЭ в темное время суток, кроме времени действия режима полного затемнения.

Цель режима - снизить общую освещенность, не нарушая производственной деятельности ОЭ и транспорта, а также жизнедеятельности городов, населенных пунктов и создать условия для своевременного введения режима полного затемнения в установленные сроки.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч. За этот срок должна быть завершена подготовка к световой маскировке населенных пунктов и объектов экономики, которые продолжают работу в военное время, и выполнены следующие мероприятия:

1. Отключаются: 
· осветительные приборы рекламного и витринного освещения; 
· установки архитектурной подсветки (при этом должна быть исключена возможность их местного включения).

2. Снижаются уровни освещенности: 
· городских и поселковых улиц, дорог, площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями средней освещенности 4 лк и выше, путем отключения до половины светильников (при этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников); 
· мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территории предприятий до уровней 0,2-0,5 лк; жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий до уровней 0,5 лк для общего освещения и до 5 лк местного освещения.

3. Устанавливаются: 
· маскировочные устройства на световых проемах; 
· маскировочные приспособления на светильниках, знаках и транспортных средствах, предназначенных для работы в режиме полного затемнения.

В режиме частичного затемнения не подлежат световой маскировке:

- производственные огни, за исключением тех, световая маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим полного затемнения;

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных пред​при​ятий, различные указатели и т. д.);

- наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения;

- габаритные огни светового ограждения высотных зданий и сооружений;

- городской автомобильный транспорт, средства регулирования движения. 
Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.
На территории городов, населенных пунктов и ОЭ для информации о защитных сооружениях, обозначения въездов на территории объектов, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств, применяют световые знаки (приложение 1). Проведение светомаскировочных мероприятий осуществляется силами рабочих и служащих ОЭ, личного состава инженерных служб и всего трудоспособного населения.

В городах, населенных пунктах и объектах экономики, организуется дежурство в темное время суток на пунктах отключения наружного и внутреннего освещения, а также в ЖЭКах, по контролю над отключением освещения в квартирах и помещениях общего пользования.

Для контроля над качеством выполненных мероприятий по световой маскировке привлекаются службы светомаскировки и инженерно-технический персонал ОЭ. 
Контролю подлежат: 
- уровни освещенности, создаваемые в режиме частичного и полного затемнения осветительными установками внутреннего, наружного освещения и производственными огнями; 
- надежность работы светомаскировочных приспособлений на светильниках, зашторивающих устройствах оконных проемов зданий и сооружений; 
- системы отключения рабочего освещения, а также включения маскировочного освещения; 
- надежность действия экранирующих устройств, технологических способов при маскировке производственных огней; 
- время выполнения светомаскировочных мероприятий при подаче сигнала «ВТ».

Контроль качества мероприятий световой маскировки проводится в два этапа.

На первом этапе по мере выполнения светомаскировочных мероприятий осуществляется локальный контроль световой маскировки отдельных помещений, цехов, технологических процессов. В ходе локального контроля должно быть установлено, осталось ли световое излучение, выходящее в верхнюю полусферу и каковы его параметры.

На втором этапе, после получения положительных результатов локальной проверки, производится визуальная проверка качества световой маскировки населенного пункта или промышленного объекта с прилегающей к нему территорией в целом с борта самолета (вертолета) или с возвышенностей, находящихся на расстоянии не менее 4‑х км и высоте не менее 400 м от объекта наблюдения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «ВТ» и отменяется по сигналу «Отбой ВТ».

Цель режима - снизить уровни освещенности городов, населенных пунктов и ОЭ до величин, затрудняющих их обнаружение и распознание с воздуха в темное время суток.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин. При светомаскировке производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т. д.) допускается увеличение продолжительности перехода на режим полного затемнения до 10 мин. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений. После окончания светомаскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 10 мин после подачи сигнала «ВТ».

В режиме полного затемнения проводятся следующие мероприятия:

1. отключается: 
· все наружное освещение; 
· внутреннее освещение в жилых зданиях, независимо от пребывания людей; 
· освещение в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «ВТ»; 
· световые знаки мирного времени, осветительные и сигнальные огни транспорта.

2. маскируется: 
· наружное освещение в местах проведения неотложных производственных, аварийно-технических и восстановительных работ, также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них; 
· внутреннее освещение зданий, сооружений или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «ВТ» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения; 
· огни транспорта, используемого после сигнала «ВТ»; производственные огни промышленных предприятий.

3. Приводятся в действие световые знаки с источниками света малой мощности.

После выполнения всех мероприятий, осуществляется контроль над соблюдением светомаскировочной дисциплины.

Способы световой маскировки

Световую маскировку городов, населенных пунктов и ОЭ следует осуществлять электрическим, светотехническим и технологическим способами. 
Способы и средства световой маскировки определяются в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ведомственных инструкций по световой маскировке и безаварийной остановке производства, утверждаемых в установленном порядке.

Электрический способ маскировки заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части.
Применяется для отключения наружного освещения населенных пунктов и территории ОЭ, а также внутреннего освещения зданий и сооружений, отключаемого в режиме полного затемнения. Управление наружным освещением населенных пунктов предусматривается централизованным - телемеханическим или дистанционным способами.
Включение и отключение производится с пунктов управления освещением. Центральный диспетчерский пункт, при его отсутствии, диспетчерский пункт наружного освещения должен иметь прямую связь с пунктом управления (района, города) и районными диспетчерскими пунктами. В качестве дублирующей связи следует предусматривать УКВ радиосвязь.
Управление наружным освещением территории предприятия необходимо проектировать централизованным. Включение и отключение всех установок наружного освещения должно производиться из одного пункта централизованного управления.
С введением режимов затемнения в пункте управления освещением, должно быть установлено дежурство в темное время суток. На предприятиях, протяженность территории которых составляет несколько километров, допускается устройство главного и двух - трех дополнительных пунктов централизованного управления освещением отдельных участков. Главный пункт должен иметь прямую телефонную связь с пунктом управления предприятия и указанными дополнительными пунктами.
В систему централизованного управления наружным освещением предприятий, рекомендуется включать управление наружным освещением близлежащих подведомственных поселков.
Отключение рабочего освещения зданий или отдельных помещений, где продолжается работа при включении маскировочного освещения и по сигналу «ВТ», осуществляется из пунктов центрального управления внутренним освещением.
Из этих пунктов допускается осуществлять управление освещением наружных осветительных установок, относящихся к данному зданию или сооружению. При введении режимов затемнения на этих пунктах обязательно наличие дежурного персонала. 

Реконструкцию систем электроосвещения и электроснабжения населенных пунктов и объектов, обусловленную мероприятиями световой маскировки, необходимо предусматривать с минимальными затратами. При этом проектирование реконструкции электрических сетей необходимо выполнять комплексно, для всего населенного пункта или объекта, разделяя электрические сети на питающих потребителей, продолжающих работу и прекращающих ее в режиме полного затемнения, путем оптимальной группировки зданий и сооружений. При этом следует предусматривать максимальное использование существующих электрических сетей.
Светотехнический способ маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями.
Он применяется для маскировки наружного и внутреннего освещения, не отключаемого в режиме полного затемнения.
Снижение освещенности достигается: установкой ламп пониженной мощности; использованием регуляторов напряжения; заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств; установкой специальных светильников; заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломителей, светильников с маскировочными приспособлениями.
Применяемые в режиме полного затемнения светильники стационарного наружного маскировочного освещения должны иметь защитный угол не менее 15о, создавать освещенность поверхности не более 0,2 лк и иметь жесткое крепление. Защитный угол светильника определяется углом между горизонтальной плоскостью и линией, касательной к светящемуся телу лампы, проведенной через край отражателя. Установки местного внутреннего освещения должны создавать освещенность не более 5 лк, площадь светового пятна, создаваемого светильником, не должна превышать 1 м2.
Механический способ маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.
Он применяется для производственных и общественных зданий или отдельных помещений, в которых для продолжения работы в режиме полного затемнения требуются уровни освещенности более 0,5 лк для общего маскировочного освещения и более 5 лк для местного или имеющего производственные огни. Для световой маскировки окон применяются раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, бумажные и металлические шторы с механическими затворами. На проемах, используемых для проветривания, могут применяться жалюзи различного типа или аэрационные устройства, выполненные по принципу лабиринта. В производственных зданиях и сооружениях для световой маскировки ворот, используемых для проезда транспорта, устраивают тамбуры внутри или снаружи зданий.
Технологический способ маскировки заключается в проведении мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до уровней, позволяющих его световую маскировку осуществлять механическим способом.
Он применяется для световой маскировки производственных огней путем: выключения или перевода на поддерживающий режим работы технологических агрегатов; изменения технологического процесса работы оборудования; применения прогрессивных технологических установок для утилизации тепла, отходящих газов и т.д.; местного экранирования светового излучения (установки крышек на ковши, горловины печей и конверторов).
В каждом конкретном случае световая маскировка производственных огней осуществляется в соответствии с требованиями ведомственных инструкций по световой маскировке.
Оптимальный выбор способов по световой маскировке и своевременное выполнение мероприятий частичного и полного затемнения обеспечивается проведением организационно-технических мероприятий, проводимых в мирное время.
Организационно-технические мероприятия по световой маскировке.
В целях создания благоприятных условий для введения режимов световой маскировки в городах, населенных пунктах отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также ОЭ, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения; заблаговременно проводятся необходимые организационно-технические мероприятия, также разрабатываются Планы световой маскировки городов, населенных пунктов и ОЭ.
Проведение организационно-технических мероприятий и разработка Планов светомаскировки осуществляется на основе единого инженерно-технического решения. Принятию инженерно-технического решения по световой маскировке предшествует анализ условий деятельности города, населенного пункта или ОЭ при введении режимов частичного или полного затемнения, систем их энергоснабжения и систем управления осветительными сетями.
Инженерно-техническое решение на светомаскировку ОЭ вырабатывается только для объектов, продолжающих работу в военное время и на которых, хотя бы в отдельных цехах или подразделениях, сохраняется деятельность в темное время суток после сигнала «ВТ».
Все объекты, не работающие в темное время суток, или объекты, отключение которых от электроснабжения не вызывает аварийных последствий, подлежат централизованному отключению, инженерно-технические решения по световой маскировке не осуществляются.
Единое инженерно-техническое решение по световой маскировке должно включать вопросы:
- электроснабжения, управления электроосвещением и обеспечения жизнедеятельности городов, населенных пунктов и ОЭ в условиях затемнения;
- порядка разработки средств и способов световой маскировки производственных огней;
- своевременного введения режимов световой маскировки и осуществление контроля над их соблюдением;
- обеспечения безопасности населения и обслуживающего персонала, охраны и поддержания порядка на объектах;
- обеспечения эффективности световой маскировки при минимальных затратах сил и средств на ее проведение.
Организационно-технические мероприятия, выполняемые в мирное время, на основе единого инженерно-технического решения включают:
- определение способов световой маскировки объектов и помещений;
- выявление объектов, освещение которых должно отключаться в режиме частичного затемнения, мест на территории городов, населенных пунктов и ОЭ, где необходимо маскировочное освещение в режиме полного затемнения;
- выявление помещений, в которых отключается освещение в режиме полного затемнения, а также световая маскировка, которых производится механическим способом (закрытие световых проемов, устройство тамбуров);
- определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения и световых знаков;
- реконструкцию систем электроосвещения, электроснабжения, оборудование пунктов централизованного управления освещением и проверку в действии технических средств по отключению общего и включению маскировочного освещения;
- изготовление устройств, для световой маскировки световых проемов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования.
К числу организационных мероприятий по светомаскировке относятся:
- подготовка дежурного персонала диспетчерских пунктов к управлению энергосистемами при быстром сбросе электрических нагрузок по сигналу «ВТ»;
- разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий;
- обучение и тренировка персонала по осуществлению частичного и полного затемнения;
- обучение водителей городского транспорта действиям по сигналу «ВТ».

Светомаскировочные мероприятия в полном объеме должны отражаться в разделах инженерно-технических мероприятий, которые разрабатываются в составе:

- проектов и схем районной планировки;

- генеральных Планов реконструкции и развития существующих и строительства новых городов, населенных пунктов и ОЭ;

- проектов детальной планировки, проектов застройки жилых и промышленных районов, городов и поселков, расположенных в зонах светомаскировки с режимами частичного и полного затемнения.

Решением администраций муниципальных районов и города Омска создается служба световой маскировки (как правило, объединенное служба энергетики и светомаскировки). В состав службы должны включаться предприятия энергоснабжения по эксплуатации осветительных электросетей.

На службу возлагается организация и руководство разработкой единого инженерно-технического решения, планирование и выполнение светомаскировочных мероприятий, разработка Плана световой маскировки городов, населенных пунктов и ОЭ на военное время.

План световой маскировки должен включать следующие элементы:

- перечень организаций, учреждений и объектов, продолжающих работу в режиме полного затемнения, со сведениями о потребляемой мощности электроприемников в этом режиме;

- принципиальную схему электроснабжения города, населенного пункта (объекта) на военное время с указанием пункта управления освещением;

- перечень мероприятий (работ), их объемы, выделяемые силы и средства, сроки выполнения, необходимые для введения режимов светомаскировки и проведения эффективного контроля над их соблюдением

Под руководством служб также проводятся необходимые организационно-технические мероприятия.

В ходе проверок, командно-штабных учений и комплексных учений на ОЭ проверяются в действии технические средства по маскировке производственных огней, отключению освещения, включению маскировочного освещения и т.д. При этом серьезное внимание надо уделять: контролю реальности планов и эффективности проводимых мероприятий по световой маскировке; обеспечению работы по централизованному управлению сетями электроосвещения; обращать внимание при строительстве новых и реконструкции действующих ОЭ на разработку и внедрение инженерно-технических решений, направленных на исключение или ограничение производственных огней.

Качественное проведение организационно-технических мероприятий в мирное время обеспечивает выполнение Планов световой маскировки на военное время. При угрозе нападения противника выполняются мероприятия по введению режима частичного затемнения. По сигналу «ВТ» выполняются мероприятия по введению режима полного затемнения и контроль над соблюдением режимов световой маскировки.

Таким образом, рассмотренные организационные и инженерно-технические мероприятия по световой маскировке являются составной частью общих мероприятий по защите населения, территорий городов, населенных пунктов и ОЭ. Их выполнение будет способствовать повышению защиты населения и устойчивости работы ОЭ в военное время.

Заместитель начальника управления гражданской защиты – 
начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты

полковник                                                                               Андреев А.А.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СВЕТОВЫЕ ЗНАКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ЗАТЕМНЕНИЯ

Для указания входа, выхода и других обозначений применяется световой знак для помещений с лампой накаливания (ТУФХСХ-04-81).

Вид световых знаков приведен на рис. 1, начертание их символов в модульной сетке — на рис. 2.

[image: image3.png]


Направление движения к защитным сооружениям гражданской обороны

[image: image4.png]


Убежище                                                 [image: image5.png]


Средства пожаротушения

[image: image6.png]


Вход                                                         [image: image7.png]


Штаб гражданской обороны

[image: image8.png]


Опасность                                              [image: image9.png]


Выход

[image: image10.png]


Медпункт                                                   [image: image11.png]


Проход запрещен
Рис. 1. Световые знаки, работающие в режиме полного затемнения

[image: image12.png]


[image: image13.png]Hinssss
JHunyLNEE
ruaLIsE
.aliise




[image: image14.png]T el
SEEZ4V <4000
| LA el L]} |

l"'llll-.




[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]ABENEENEN
AN Zan YN
(L VAT HINT ]
A TR
A 2N Y]
BN ZO2STEE
BAN AR 4TIE
ERNLESLY AN
EERSUSZIRE
asuEEnENEs





Рис. 2. Начертание символов световых знаков в модульной сетке

Утверждаю


Начальник Главного управления 


МЧС России по Омской области 


  полковник внутренней службы


                                                                      В.В. Корбут


«21» августа 2012 г.








