ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 22 сентября 2014 года № 1263-п

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) 
по составу сточных вод в централизованную систему 
водоотведения (канализации) города Омска

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Омска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площади.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
	Мэр города Омска 
	В.В. Двораковский


Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 22 сентября 2014 года № 1263-п

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную
систему водоотведения (канализации) города Омска
	№
п/п
	Наименование веществ,

показателей
	Единицы

измерения
	Допустимая

концентрация,

предельное значение

	1
	Алюминий
	мг/куб. дм
	0,12

	2
	Аммоний-ион
	мг/куб. дм
	11,6

	3
	БПК полное
	мг/куб. дм
	180

	4
	Взвешенные вещества
	мг/куб. дм
	226

	5
	Анионные синтетические

поверхностно-активные вещества
	мг/куб. дм
	9,0

	6
	ХПК
	мг/куб. дм
	270

	7
	Железо
	мг/куб. дм
	0,2

	8
	Формальдегид
	мг/куб. дм
	0,02

	9
	Жиры
	мг/куб. дм
	25

	10
	Хлориды
	мг/куб. дм
	317

	11
	Нефтепродукты
	мг/куб. дм
	0,52

	12
	Сульфаты
	мг/куб. дм
	140

	13
	Фосфаты
	мг/куб. дм
	4,9

	14
	Сульфиды
	мг/куб. дм
	0,02

	15
	Фенолы
	мг/куб. дм
	0,02

	16
	Цинк
	мг/куб. дм
	0,04

	17
	Никель
	мг/куб. дм
	0,02

	18
	Свинец
	мг/куб. дм
	0,02

	19
	Медь
	мг/куб. дм
	0,004

	20
	Соотношение ХПК/БПК полное
	-
	менее 1,5

	21
	Соотношение ХПК/БПК5
	-
	менее 2,5

	22
	Порог цветности
	-
	1:11 (в столбике 10 см)

	23
	Реакция среды
	pH
	6,5 – 8,5

	24
	Токсичность
	степень
	допустимая – 1

	25
	Температура
	градус Цельсия
	от +6 до +40


Примечание.

БПК полное – биологическое потребление кислорода, количество кислорода, необходимое для полного окисления в течение 20 суток органической части загрязняющего вещества биологическим методом с помощью микроорганизмов.

БПК5 – биологическое потребление кислорода, количество кислорода, необходимое для полного окисления в течение 5 суток органической части загрязняющего вещества биологическим методом с помощью микроорганизмов.

ХПК – химическое потребление кислорода, количество кислорода, необходимое для полного химического окисления органической части загрязняющего вещества.

Сброс веществ, не указанных в таблице, допускается в пределах нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных приказом Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 года № 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

_______________
