11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е   Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОКУМЕНТЫ,

регламентирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности                                   в структурных подразделениях

Администрации города Омска

2019 год
	
	Примерный перечень документов,

 регламентирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности                                в структурных подразделениях Администрации города Омска 



	
	1. Требования к содержанию Положения о структурном подразделении Администрации города Омска (департаменте, управлении, отделе) и должностным обязанностям по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

2. Приказ об установлении противопожарного режима на территории         

и в помещениях «О мерах пожарной безопасности». 
2.1. Приложение к приказу «О мерах пожарной безопасности» Инструкция
«О мерах пожарной безопасности».
3. Приказ «Об организации и проведении противопожарного инструктажа           и пожарно-технического минимума». 

3.1. Приложение к приказу «Об организации и проведении противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума» Противопожарный инструктаж. Пожарно-технический минимум.

3.2. Приложение к приказу «Об организации и проведении противопожарного

инструктажа и пожарно-технического минимума» Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Омской области.
4. Приказ о назначении ответственных за соблюдением пожарной безопасности в помещениях и территории.
5. Приказ о назначении лица (лиц) ответственного за эксплуатацию средств противопожарной защиты зданий (автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, противопожарного водопровода (внутреннего и наружного), первичных средств пожаротушения.
6. Приказ, регламентирующий организацию и проведение пожароопасных работ (сварочных, битумных и др.) «Об организации и проведении пожароопасных работ».
6.1. Приложение к приказу «Об организации и проведении пожароопасных работ» Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

7. Организация, подготовка и проведение тренировок по эвакуации персонала

предприятий и учреждений при пожарах.
7.1. Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации

персонала предприятий и учреждений при пожарах».

7.2.Требования к планам эвакуации (в соответствии с требованиями               ГОСТ Р 12.2.143-2002).

 7.3. Перечень документов, оформляемых при подготовке и проведении тренировки по эвакуации.

7.3.1. Календарный план подготовки и проведения объектовой тренировки                               по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.

7.3.2. Приказ о подготовке и проведении тренировки.

7.3.3. План проведения тренировки.

7.3.4. Порядок (алгоритм) действий руководителей и работников в случае возникновения пожара в здании.

7.3.5. Акт проведения проверки действий работников в случае возникновения
пожара в здании.

8. Памятки.
1. Требования к содержанию Положения

о структурном подразделении Администрации города Омска (департаменте, управлении, отделе) и должностным обязанностям по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

В Положении об управлении, отделе (структурном подразделении) администрации должны быть отражены вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности, контроля                                   за выполнением предложений государственного пожарного надзора.

- В РАЗДЕЛ «Должностные обязанности»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

Руководители организации обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать                                   их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности                                     на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции,              а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты,                              об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции                                             на подведомственных объектах и несут персональную ответственность                                   за соблюдение требований пожарной безопасности.

- В РАЗДЕЛ «Права»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

Руководители организации имеют право:

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе                          в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

- В РАЗДЕЛ «Ответственность»
Согласно статье 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" 

 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности                             в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,                  в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством

	
	2. Приказ об установлении противопожарного режима на территории

и в помещениях «О мерах пожарной безопасности»

В соответствии с требованиями пункта 2 раздела 1 Правил противопожарного режима                 в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)                          в отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии                               с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно                        для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного                                     и складского назначения.




Примерный образец приказа №1
ПРИКАЗ

[image: image6.png]



[image: image7.jpg]



От «__» _________ 200_ года   № __                                                            г. Омск

О мерах пожарной безопасности в (наименование структурного подразделения) 

Администрации города Омска

          В целях обеспечения пожарной безопасности помещений (наименование структурного подразделения) Администрации города Омска, руководствуясь требованиями статьи 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», статьи  5, 63  Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент                      о требованиях пожарной безопасности» и пунктов 2,460,461,462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности на территории                      и в помещениях (наименование структурного подразделения) (далее – инструкция) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить противопожарный режим в помещениях (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)   в соответствии с инструкцией.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность) (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)     (Ф.И.О.) 

Руководитель
(наименование структурного подразделения 

Администрации города Омска)   



                                                Ф.И.О
	1. 
	2.1. Приложение  к приказу «О мерах пожарной безопасности»                     Инструкция «О мерах пожарной безопасности».

Приложение

к приказу от «___» ________ 20__ года   №____                               

«О мерах пожарной безопасности» 
ИНСТРУКЦИЯ

«О мерах пожарной безопасности»
I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ                                                                                                                              от 25 апреля 2012 г. N 390), нормативных документов по пожарной безопасности, и содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок содержания территории, зданий, помещений (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) в целях обеспечения пожарной безопасности и утверждена приказом руководителя (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) от «__»________ 20_ г.                    №___ «О мерах пожарной безопасности» (см. примерный образец приказа №1).
2. Работники (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)
допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществлять путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Обучение мерам пожарной безопасности осуществлять                                  в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности                     и приказа руководителя (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) от «__»________ 20__ г. №___ «Об организации и проведении противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума» (см. примерный образец приказа №2 с приложением).

3. Ответственный за пожарную безопасность, обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте в соответствии с приказом руководителя (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)                                 от «__»________ 20_ г. №___ «О  назначении ответственных за соблюдением пожарной безопасности в здании и территории» (см. примерный образец приказа № 3).
II. Порядок содержания территории, зданий и помещений
1. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями                  и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

2. Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов                 и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

3. Запретить использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей               и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

4.Обеспечить своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускать сжигание отходов и тары       в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от здания.

5.Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений                         на крышах (покрытиях) зданий в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц                               и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

6. Изменение объемно-планировочных решений, функционального назначения помещений, установка нового технологического оборудования, внесение изменений в инженерные системы помещений  проводить в соответствии                       с действующими нормативными документами на основании проектных решений, согласованных с надзорными органами, и выполнять организациями, имеющими лицензии на данный вид работ.

7. В каждом помещении вывесить на видном месте таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние и телефонов для сообщения                    о пожаре.

8. На дверях помещений складского назначения обеспечить наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. 
9. Обеспечить устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки)                               в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности                          в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий                              и сооружений.
10. Организовать проведение работ по заделке негорючими                             материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости                                  и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

11. Обеспечить наличие поэтажных планов эвакуации людей при пожаре                     (с рабочими местами на этаже для 10 и более человек) и инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

12. Обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок работников. Действия работников и дежурного персонала осуществлять согласно приказу руководителя (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) от «__»________ 20__ г. №___«О подготовке                              и проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара, отработки действий персонала при возникновении пожара» (см. примерный образец приказа №6) и в соответствии с Методическими рекомендациями «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожарах                        и иных чрезвычайных ситуациях».
13. В помещениях (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также                           под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны                            с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки                            и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара                          на путях эвакуации
ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах                               и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами                                         и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров

н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств

о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой)

14. Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только       в помещениях 1-го этажа.

15. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) содержать очищенными от мусора и посторонних предметов.
В помещениях культурно-просветительных и зрелищных учреждений:
16. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных                            и зрелищных учреждений кресла и стулья соединить между собой в ряды                      и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах                   с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи               к путям эвакуации.

В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не производиться                                   при обязательном соединении их в ряду между собой.

17. Обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных        и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами,                                                 о чем составить соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

18. Запретить в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать одновременно декорации и сценическое оборудование более                                   чем для 2 спектаклей.

19. Запретить хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах                           под зрительными залами.

20. При оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечить свободный круговой проход шириной не менее 1 метра.

По окончании спектакля все декорации и бутафория разобрать и убрать                  со сцены в складские помещения.
21. Запретить применение открытого огня на сцене, в зрительном зале                              и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов.
Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и других массовых мероприятий принимаются меры по тушению фальшфейеров                                с применением огнетушителей в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, огнетушащих накидок и других средств, обеспечивающих тушение таких изделий, а также горящей на человеке одежды.
22. По окончании спектакля (репетиции) опустить противопожарный занавес. Противопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены                          с помощью песочного затвора (эластичной подушки).
23. Обеспечить проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков                на зимний период и проведение их проверок (не реже 1 раза в 10 дней)                         на работоспособность. 

24.Объекты защиты вместимостью не более 10 тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров оснащаются 10 огнетушителями в соответствии                               с приложением N 1 к настоящим Правилам и 10 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 огнетушителями в соответствии с указанным приложением.
Объекты защиты вместимостью более 10 тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров дополнительно к указанному оснащению оснащаются                                       4 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 огнетушителями в соответствии с приложением N 1                         к настоящим Правилам

III. Порядок содержания и эксплуатация эвакуационных                             путей и выходов
1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе                                             по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

2. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения                           для целей локализации и тушения пожара.
5. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота                          без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах                        (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить                           (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг
ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.
6. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечить наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов                     для самозакрывания противопожарных дверей.
7. Обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

8. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
III. Электрооборудование

1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок                                     и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом                                их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток,                          а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий                            и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре.

Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.
2. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.
3.  Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы                        и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы                      в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов),                                       у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных                                              и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

4.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

5. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном                         от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов

IV. Системы и средства противопожарной защиты

1. Обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств                                                в противопожарных преградах) и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

2. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдать проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки                                           и системы противопожарной защиты объекта.
3. Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым                              с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.

4. Обеспечить наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов                    о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. 

5. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечить телефонной связью                          и исправными ручными электрическими фонарями.

6. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие имеющиеся сети вещания.
7. Ответственный за эксплуатацию средств противопожарной защиты здания, обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте                        в соответствии с приказом руководителя (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) от «__»________ 20_ г. №___ «О назначении лица ответственного за эксплуатацию средств противопожарной защиты здания  (наименование структурного подразделения) Администрации города Омска» (см. примерный образец приказа № 4).
V. Наличие и содержание первичных средств пожаротушения

1. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации                                 (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)                                   и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо.
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.

Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением N 1                              к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации                                 (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390),                               при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания         не превышает норм, установленных пунктом 474 настоящих Правил.
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии                             с приложением N 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).                               
Обеспечить помещения огнетушителями согласно нормам положенности.  
Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

2. Обеспечить наличие и исправность огнетушителей, периодичность их

осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку. 

3. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения вести в специальном журнале произвольной формы.

4. Огнетушители, отправленные на перезарядку, заменять соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

5. При защите помещений с вычислительной техникой, архивов                            и т.д. учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ                                 с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями.

6. В зимнее время (при температуре ниже + 1 С) огнетушители с зарядом                  на водной основе хранить в отапливаемых помещениях.
7. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители расположить                            на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

8. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд,                                не связанных с тушением пожара, запрещается.
9. Обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

10. Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление                     и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

11. Запретить стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.
12. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации                    в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся                          к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

VI. Расположение мест для курения и проведения огневых
или иных пожароопасных работ

1. Во исполнение требований, предусмотренных статьей 6 Федерального
закона "Об ограничении курения табака", запретить курение в помещениях (наименование структурного подразделения Администрации города Омска).

2. Отвести и оборудовать места, специально для курения табака в (указать конкретные места), обозначить знаками "Место для курения".

3.  Обеспечить места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, пожаровзрывоопасные и пожароопасные участки  знаками пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". 

4. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума,                                           газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино-                       и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск                                     на выполнение огневых работ.

5. Пожароопасные работы проводить в соответствии с приказом руководителя (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) от «__»________ 20_ г. №___ «Об организации и проведении пожароопасных работ» (см. примерный образец приказа № 5 с приложением).
VII. При проведении мероприятий 
с массовым  пребыванием людей в помещениях
1. При проведении мероприятий с массовым  пребыванием людей                            в помещениях, обеспечить:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения                                      их

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV                      и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – только                      на 1-м этаже.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев                             и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании                                      и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться                             на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков

Запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек                                     и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений;

б) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные         и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми

VIII. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок                                             и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2. Отключение электрооборудования, осмотр и закрытие помещений (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) после окончания рабочего дня производить лицам, ответственным за противопожарное состояние помещений), а в их отсутствие – работникам, последним покидающим помещение. 

3. Уборку горючих отходов, мусора и пыли производить ежедневно,                               за исключением выходных и праздничных дней, уборщику служебных помещений (наименование структурного подразделения Администрации города Омска).
 4. При осмотре служебных помещений перед закрытием проверить следующее:

- электрооборудование и электроприборы отключены;

- окна и форточки закрыты;

- эвакуационные проходы свободны;

- отходы и мусор удалены из помещений;

- неисправности (повреждения) автоматических устройств систем обнаружения и тушения пожара отсутствуют;

- двери закрыты на замок. 

  Выявленные нарушения должны быть устранены.

IX. Обязанности и действия работников в случае пожара

I. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01,101,112 в пожарную охрану            (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара

II. Руководители и работники (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) по прибытии к месту пожара должны:
1) сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить                         в известность руководство и дежурные службы;

2) осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

3) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих                     в тушении пожара; 

4) в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

5) проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты; 

6) при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

7) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

8) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; 

9) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей;

10)  организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь     в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

11) сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

III. По прибытии пожарного подразделения руководитель организации                     (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара                             о конструктивных и технологических особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

IV. Использование первичных средств пожаротушения:

- в случае использования внутреннего противопожарного крана необходимо открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к месту пожара без загибов, открыть вентиль крана; 

- при использовании углекислотных огнетушителей необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства                   к рукоятке. При работе раструб крепко придерживать рукой; 

- при использовании порошковых огнетушителей необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара;

- локализацию очага пожара первичными средствами пожаротушения необходимо производить подачей огнетушащего вещества от периметра к центру очага. 

Х. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. 

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты ____________человек.

3.Приказ «Об организации и проведении противопожарного инструктажа

и пожарно-технического минимума»
В соответствии с требованиями пункта 3 раздела 1 Правил противопожарного режима                     в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами                          по пожарной безопасности.

Примерный образец приказа № 2 

ПРИКАЗ



От «____» __________ 20___ года № ___                                                      г. Омск

Об организации и проведении противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума в (наименование структурного подразделения) 

Администрации города Омска

В целях обеспечения пожарной безопасности помещений (наименование структурного подразделения) Администрации города Омска, руководствуясь требованиями статьи 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» статьи 5, 63  Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                            и пунктов 2, 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации                                         (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), постановления Правительства Омской области от 22.08.2006 № 114-п (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 05.08.2010 г. N 155-п; от 12.02.2014 г. N 24-п; от 09.12.2015 № 364-п) (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 05.08.2010 г. N 155-п; от 12.02.2014 г. N 24-п; от 09.12.2015 № 364-п; от 29.05.2019 № 182-п), приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями и дополнениями).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными:
- за организацию  обучения (категория обучаемого населения) (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) мерам пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства Омской области от 22.08.2006 года № 114 (должность) (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)    (Ф.И.О.) 

- за организацию и учет проведения противопожарного инструктажа                             с работниками (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)    (должность) (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) (Ф.И.О.);

- за проведение противопожарного инструктажа с работниками (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)   (должность) (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)   (Ф.И.О.);
- за организацию и проведение обучения по пожарно-техническому минимуму                  с работниками (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)    (должность) (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) (Ф.И.О.).
2. Проведение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума организовать в соответствии с требованиями приказа от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями                                         и дополнениями)

3. Утвердить учебные и тематические планы, рекомендации по изучению инструкций о мерах пожарной безопасности для категорий различных пожароопасных специальностей согласно штатному расписанию.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность) (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)    (Ф.И.О.)  

Руководитель

(наименование структурного подразделения 
Администрации города Омска) (Ф.И.О.)                                                                 
3.1.Приложение к приказу «Об организации и проведении противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума» Противопожарный инструктаж. Пожарно-технический минимум.

Приложение

                                                                          к приказу от «___» ___________ 20__ года   №____                               

 «Об организации и проведении противопожарного инструктажа

и пожарно-технического минимума» 

Противопожарный инструктаж

Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

2. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы)                              в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации).

3. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации.

4. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций:

с правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений,                           в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

с требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;

с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

с правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

с обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

5. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

7. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо                               от их образования, стажа работы в профессии (должности);

с сезонными работниками;

с командированными в организацию работниками;

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

8. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

9. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении                               с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

10. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении.

11. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

12. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно                      на рабочем месте:

со всеми вновь принятыми на работу;

с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;

с работниками, выполняющими новую для них работу;

с командированными работниками; с сезонными работниками;

со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

13. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

14. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций                        по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации                          или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.
Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении.

15. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

16. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство,                          а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать                              при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

17. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

18. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо       от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

19. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии                        с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.

20. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально                        или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

21. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

22. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

при изменении технологического процесса производства, замене                                     или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов,                         а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

23. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации,              непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин                                    и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

24. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск,                                    при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

при проведении экскурсий в организации;

при организации массовых мероприятий с обучающимися;

при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

25. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

26. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий                                         при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

Пожарно-технический минимум

1. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные                  пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов                               и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

2. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов       и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения,                       а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных                                 с взрывопожароопасным производством, один раз в год.
3. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности                и его структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет,              в течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.

4. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму                  в организации возлагаются на ее руководителя.

5. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом,         так и без отрыва от производства.

6. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным                                  и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие                    их обязанности;

работники, ответственные за пожарную безопасность организаций                          и проведение противопожарного инструктажа;

руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;

руководители загородных оздоровительных учреждений для детей                                и подростков;

работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;

водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;

иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

7. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах                              по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих  в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

8. Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и пожароопасные производства, рекомендуется проходить обучение в специализированных учебных центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие специфику производства.

9. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:

руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;

работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности                            в подразделениях;

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;

работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;

граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны                       по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;

работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

10. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации                          или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

3.2. Приложение к приказу «Об организации и проведении противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума» Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Омской области.

Приложение к Постановлению

Правительства Омской области

от 22 августа 2006 г. N 114-п

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Омской области регулирует отношения, связанные                  с организацией обучения населения мерам пожарной безопасности в Омской области (далее - обучение), в том числе определяет задачи обучения,                                   его содержание, субъекты, объекты и формы обучения.

2. Основными задачами обучения являются:

- изучение опасных факторов пожара, порядка действий и приемов оказания первой медицинской помощи при пожарах;

- ознакомление с основными нормативными документами по пожарной безопасности;

- организация и осуществление мероприятий по пожарной безопасности;

- овладение приемами и способами защиты населения, материальных                      и культурных ценностей от опасностей, возникающих при пожарах                                     или вследствие пожаров.

3. Обучение проводится по программам, разработанным Министерством региональной безопасности Омской области совместно с Министерством образования Омской области и согласованным с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий                      по Омской области (далее - ГУ МЧС России по Омской области),                                         за исключением:

- обучения работников организаций, проводимого в соответствии                                            с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованным в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- обучения детей в дошкольных образовательных организациях и лиц, обучающихся в образовательных организациях, мерам пожарной безопасности, которое осуществляется по специальным программам, согласованным                                                   с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

4. Обучение мерам пожарной безопасности работающего населения организуется администрацией (собственниками) организаций.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных организациях                                                                            и лиц, обучающихся в образовательных организациях, мерам пожарной безопасности проводится соответствующими организациями.

5. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы:

1) работающее население;

2) неработающее население:

- дети в дошкольных образовательных организациях и лица, обучающиеся                              в образовательных организациях;

- пенсионеры, инвалиды, безработные и другие лица.

6. Обучение населения мерам пожарной безопасности осуществляется с использованием следующих форм обучения:

1) для работающего населения:

- проведение занятий по обучению мерам пожарной безопасности, в том числе                                в форме инструктажей (по месту работы, на договорной основе в организациях, занимающихся обучением населения мерам пожарной безопасности,                                   и организациях дополнительного профессионального образования);

участие в тренировках, пожарно-тактических учениях и других мероприятиях                  по пожарной безопасности, проводимых по месту работы;

- посещение Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Омской области;

- индивидуальное изучение опасных факторов пожаров и их последствий;

2) для неработающего населения:

а) детей в дошкольных образовательных организациях и лиц, обучающихся                         в образовательных организациях:

участие в тренировках, пожарно-тактических учениях и других мероприятиях                            по пожарной безопасности, проводимых по месту работы;
- посещение Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Омской области;

- индивидуальное изучение опасных факторов пожаров и их последствий;

2) для неработающего населения:

а) детей в дошкольных образовательных организациях и лиц, обучающихся                        в образовательных организациях:

- обучение по специальным программам, утвержденным соответствующим руководителем федерального органа исполнительной власти и согласованным                  в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

- участие в мероприятиях по пожарной безопасности, проводимых Министерством образования Омской области совместно с ГУ МЧС России                       по Омской области, присутствие на тренировках и пожарно-тактических учениях, проводимых ГУ МЧС России по Омской области по месту расположения образовательных организаций;

- посещение Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Омской области;

- ознакомление с памятками, листовками и пособиями, прослушивание радиопередач, просмотр спектаклей и телепрограмм по противопожарной тематике;

б) для пенсионеров, инвалидов, безработных и других лиц:

- участие в мероприятиях по пожарной безопасности, проводимых по месту жительства указанных лиц (беседы, лекции, сходы граждан, инструктажи, вечера вопросов и ответов, консультации, демонстрация учебных фильмов и др.);

- присутствие на тренировках и пожарно-тактических учениях, проводимых ГУ МЧС России по Омской области по месту жительства указанных лиц и на иных объектах;

- посещение Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Омской области;

- ознакомление с памятками, листовками и пособиями, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по противопожарной тематике.

4. Приказ о назначении ответственных за соблюдением пожарной безопасности в помещениях и территории.
В соответствии с требованиями пункта 4 раздела 1 Правил противопожарного режима              в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

Примерный образец № 3 

ПРИКАЗ



От «____» ___________20___ года  № ___                                                    г. Омск

О назначении ответственных за соблюдением пожарной безопасности в здании            и территории  (наименование структурного подразделения) Администрации города Омска

В целях обеспечения пожарной безопасности помещений (наименование структурного подразделения) Администрации города Омска, руководствуясь требованиями статьи 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», статьи 5, 63  Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пунктов 2,4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лиц, ответственных за противопожарное состояние:

- помещений (наименование структурного подразделения Администрации города Омска), расположенных на 1 этаже здания по адресу: 644000, город Омск, ул. _____   (далее – здание):

кабинет № 2        – 

(Ф.И.О.) 

кабинет № 3        –   

(Ф.И.О.) 

кабинет № 4        –

(Ф.И.О.)

           - помещений, расположенных на 2 этаже здания:

кабинет № 12      –

(Ф.И.О.) 

кабинет № 13      –

(Ф.И.О.) 

кабинет № 14      –

(Ф.И.О.) 

2  Назначить ответственным:
-  за пожарную безопасность и обеспечение соблюдения требований

пожарной безопасности в здании (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) (за противопожарное состояние служебных помещений, мест общего пользования, путей эвакуации, а также территории вокруг здания, закрепленной за (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)  (должность, Ф.И.О.). 
3 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность, Ф.И.О.) (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)    

Руководитель (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)  (Ф.И.О.)
                                                                                       
5. Приказ о назначении лица (лиц) ответственного за эксплуатацию средств противопожарной защиты зданий (автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, противопожарного водопровода                                    (внутреннего и наружного), первичных средств пожаротушения.
           В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) руководитель организации обеспечивает:

 - исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза                        в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (пункт 61 раздела 1).

- исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода                                и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (пункт 55 раздела 1).

- наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы (пункт 478 раздела 19).

Примерный образец приказа № 4 

ПРИКАЗ



От «____» ___________ 20___ года  № ____                                               г. Омск

О назначении лица ответственного за эксплуатацию средств 

противопожарной защиты здания  (наименование структурного подразделения) Администрации города Омска

        В целях обеспечения пожарной безопасности помещений (наименование структурного подразделения) Администрации города Омска, руководствуясь требованиями статьи  37 Федерального закона «О пожарной безопасности»,                   статьи 5,61,62,63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ                  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                      и пунктов 55,61,63,70,461,462,478 Правил противопожарного режима                          в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным:
- за эксплуатацию и исправное состояние систем пожарной сигнализации                              и технических средств оповещения и управления эвакуацией, дымоудаления, пожаротушения, противопожарного водопровода (внутреннего и наружного) (должность) (наименование структурного подразделения   (Ф.И.О.);

- за эксплуатацию и исправное состояние первичных средств пожаротушения (должность) (наименование структурного подразделения   (Ф.И.О.)
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность) (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) (Ф.И.О.) 

Руководитель

(наименование структурного подразделения 

Администрации города Омска)   



                                    (Ф.И.О.) 

                    Примерный образец
                УТВЕРЖДАЮ
                           Начальник  (наименование структурного     

                                подразделения Администрации города Омска)                                                    

                            Ф.И.О.
                             «___
»____________________    20__г.
Акт 

проведения технического обслуживания и проверки

внутренних пожарных кранов
Комиссия в составе: председателя____________________________________________

и членов комиссии: 1. Ф.И.О. ____________________________________________________

                                   2. Ф.И.О. ____________________________________________________ 

                                   3. Ф.И.О_____________________________________________________                                                    

   Внутренние пожарные краны ПК-1 ... ПК-8 проверены на работоспособность путем пуска поды и признаны годными  к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.
Председатель комиссии:___
 ___


Члены комиссии: (подписи, расшифровка подписей)

«_______»__________20__  г.
    Примечание: для проверки, работоспособности внутренних по​жарных кранов выбирают два наиболее удаленных, выше всех располо​женных пожарных крана, прокладывают рукавную линию и пускают во​ду. Свободный напор пожарного крана должен быть не менее 6  м.

Примерный образец
                                     ЖУРНАЛ

                               учета первичных средств пожаротушения

№

п/п
Наименование первичных средств пожаротушения
Номер первичных средств пожаротушения
Дата последней зарядки или проверки
Вес заряда

Место установки
1

2

3

4

5

6

Примечание: все виды огнетушителей и пожарные краны долж​ны быть пронумерованы. На огнетушителях должен быть паспорт с ука​занием даты последней зарядки или проверки, веса заряда и подписью ответственного лица
6. Приказ, регламентирующий организацию и проведение пожароопасных работ (сварочных, битумных и др.) «Об организации                       и проведении пожароопасных работ».
Образец приказа № 5
ПРИКАЗ



От «___» _________ 20__ года   № ____                                               г. Омск

Об организации и проведении пожароопасных работ

в  (наименование структурного подразделения) Администрации города Омска

        В целях обеспечения пожарной безопасности помещений (наименование структурного подразделения) Администрации города Омска, руководствуясь требованиями статьи  37 Федерального закона «О пожарной безопасности»,                   статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ                  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                      и пунктов 395,407,428,429,431,432,437 Правил противопожарного режима                        в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным:

за  организацию и проведение пожароопасных работ (сварочных, битумных и др.) в  (наименование структурного подразделения)  (должность) (наименование структурного подразделения)  (Ф.И.О.) 

2. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ (сварочных, битумных и др.) на территории и помещениях (наименование структурного подразделения) (далее – инструкция) согласно приложению             к настоящему приказу.

3. Установить противопожарный режим на территории и в помещениях (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) при проведении пожароопасных работ (сварочных, битумных и др.) в соответствии                                   с Инструкцией.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность) (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)  (Ф.И.О.) 

Руководитель 

(наименование структурного подразделения 

Администрации города Омска)   



                                       (Ф.И.О.) 

6.1. Приложение к приказу «Об организации и проведении пожароопасных работ» Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.
Приложение 

к приказу от «___» ________ 20__ года   №____  

«Об организации и проведении пожароопасных работ»

Инструкция 

о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ 

1. При проведении окрасочных работ необходимо:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок                                 в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами                            или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов                             в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать                           и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании                                    в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием,                                 а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

2. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.

Запретить допуск в помещения, в которых применяются горючие вещества лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

3. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом                 в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

4. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов                                из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях.

5. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных                   и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

6. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке                                   или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

7. Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях.

8. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала.

9. После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой.

10. Обеспечить место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным).

11. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны               в количестве не более 2 находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов.

Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки.

12. Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или устраиваются бортики из негорючих материалов).

13. Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.

14. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:

а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание                           при падении бачка;

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному                              на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек.                   На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.

15. Запретить переносить мастику в открытой таре.

16. Запретить в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра.

17. Запретить разогрев битумной мастики вместе с растворителями.

18. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

19. Запретить пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров                            от места смешивания битума с растворителями.

20. При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,                            а также горючих газов;

б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в соответствии                                 с приложением N 1 к Правилам противопожарного режима в РФ;

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы,                        и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне                                              или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

21. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от  пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ).

22. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

23. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации                                 в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения,                                                      и в электростатически безопасном режиме.

24. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций,                          в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.

25. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений,                           где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов                     в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно приложению N 3
26. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены                     от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
22. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

23. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации               в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения,                                  и в электростатически безопасном режиме.

24. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций,          в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.

25. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ                              и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов. 
26. При проведении огневых работ запретить:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников,                             не имеющих квалификационного удостоверения;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими         и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции                        и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов

27. Запретить проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных                      из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

28. При проведении газосварочных работ:

а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать  и размещать                        не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;

б) в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты "Вход посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить                         с огнем";

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается                               в приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму                                     или специальный бункер;

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила;

д) закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются;

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях  и низких затапливаемых местах;

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно                    не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества                             в открытом виде может быть не более 50 килограммов;

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками;

и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента;

к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только                 с навинченными на их горловины предохранительными колпаками.                                         К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки                          и удары;

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов                           и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются меры безопасности, как и с наполненными баллонами;

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров                               от мест хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.

29. При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция запретить:

а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам;

б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать                                его                  в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки,                       а также работать на карбидной пыли;

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид";

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом                           и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги                           при работе;

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;

з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры  и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

30. При проведении электросварочных работ:

а) запретить использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;

б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов                                      к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам                   и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин               от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра,                                   а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее     1 метра;

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие             с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых                   в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

е) запретить использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования.                                В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов;

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического                          и теплоизолирующего материала;

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий                  к изделию (обратный проводник);

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится                               в соответствии с графиком;

м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается          от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги               от распределительной сети через регулятор тока любого типа;

н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода                      в случае разрыва цепи. 
31 При огневых работах, связанных с резкой металла:

а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

б) допускать хранить запас горючего на месте проведения бензо-                                            и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры                                 бензо - и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ                             в соответствии с имеющейся инструкцией;

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов            с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров                            от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры                           при работе;

е) запретить эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;

ж) запретить разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой                         на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

38. При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:

а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление кислорода в резаке;

б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку;

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина                  к резаку.

32. При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено                         от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).

33. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии                       и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.

34. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое                 в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

35. Во избежание взрыва паяльной лампы запретить:

а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;

б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;

г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять                 ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).

36. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо-                          и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино-                      и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск                                на выполнение огневых работ. 
Примерный образец
Организация                                                              УТВЕРЖДАЮ
Предприятие                                                             Начальник  (наименование структурного     

Цех                                                                                             подразделения Администрации города Омска)                                                   
                                                                                          ____________________________Ф.И.О.
                           « ___»____________________    20__г.                           
Наряд-допуск 

на выполнение работ повышенной опасности

1. Выдан (кому)  __________________________________________________________________
должность руководителя работ,
_________________________________________________________________________________
ответственного за проведение работ, Ф. И. О., дата 
2. На выполнение работ ____________________________________________________________
указывается характер и содержание работы, 
_________________________________________________________________________________
опасные и вредные производственные факторы 

3. Место проведения работ  _________________________________________________________
отделение, участок, установка, 

_________________________________________________________________________________
аппарат, выработка, помещение 
4. Состав бригады исполнителей, в том числе дублеры, наблюдающие (при большом числе членов бригады ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте).  

№ п/п
 Ф. И. О.
 Выполняемая функция
Квалификация (разряд, группа по электробезопасности) 

С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил
Подпись
Дата
1

Производитель работ (ответственный, старший исполнитель, бригадир)

 

 

 

 

2

…

 

 

 

 

3

…

 

 

 

 

 

5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата. 
Окончание _____ время ________ дата.

6. Меры по обеспечению безопасности _______________________________________________
указываются
_________________________________________________________________________________
организационные и технические меры безопасности, 
_________________________________________________________________________________
осуществляемые при подготовке 
_________________________________________________________________________________
объекта к проведению работ повышенной опасности, при их проведении,
_________________________________________________________________________________
средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы 

7. Требуемые приложения __________________________________________________________
наименование схем, эскизов, анализов, ППР и т. п.
8. Особые условия ________________________________________________________________
в т. ч. присутствие лиц надзора при проведении работ 

9. Наряд выдал ___________________________________________________________________
должность, Ф. И. О., подпись выдавшего наряд, дата 
10. Согласовано:
со службами (техники безопасности, пожарной охраны, ГСС (ВГСЧ), механической, энергетической и др., при необходимости)

 _______________________
название службы, Ф. И. О. 
 _______________________
ответственного, подпись, дата
с взаимосвязанными цехами, участками, владельцем ЛЭП и др.

 _______________________
цех, участок, Ф. И. О. 
 _______________________
ответственного, подпись, дата
11. Объект к проведению работ подготовлен:

Ответственный за подготовку объекта

 ________________________
должность, Ф. И. О., подпись 
 ________________________________
дата, время
Руководитель работ

 ________________________
должность, Ф. И. О., подпись 
 ________________________________
дата, время
12. К выполнению работ допускаю:

 _______________________
должность, Ф. И. О., подпись, 
дата, время
13. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы

 

Меры безопасности по п. 6 выполнены

Начало работы

Окончание

Дата

Время
(ч, мин.)

Подпись
допускающего к работе

Подпись 
руководителя работ

Время
(ч, мин)

Подпись 
руководителя работ

 

 

 

 

 

 

14. Наряд-допуск продлен до _______________________________________________________
дата, время, подпись выдавшего
_________________________________________________________________________________
наряд, Ф. И. О., должность 
15. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с п. 10) 

_________________________________________________________________________________
название службы, цеха, участка, др., должность ответственного, 
_________________________________________________________________________________
Ф. И. О., подпись, дата 
16. К выполнению работ на период продления допускаю

_________________________________________________________________________________
должность допускающего, Ф. И. О., подпись, дата, время 
 17. Изменение состава бригады исполнителей

 Введен в состав бригады

Выведен из состава бригады

ФИО

С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)

Квалификация, разряд, группа

Выполняемая функция

Дата, время

ФИО

Дата, время

Выполняемая функция

Руководитель работ
 (подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт  _________________________________________________________________________________
руководитель работ, подпись, дата, время 

_________________________________________________________________________________
начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, 

_________________________________________________________________________________
Ф. И. О., подпись, дата, время 
 

Если это требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ
            В соответствии с требованиями пунктов 12, 13 раздела 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди                            с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), руководитель организации организует подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара.
7. Организация, подготовка и проведение тренировок по эвакуации

персонала предприятий и учреждений при пожарах.
7.1. Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации

персонала предприятий и учреждений при пожарах»

1. Общие положения

Методические рекомендации подготовлены в целях совершенствования системы подготовки персонала объектов к действиям в условиях возникновения пожароопасных и иных чрезвычайных ситуаций за счет повышения роли тренировок, максимально приближенных к возможным реальным ситуациям, приобретение персоналом объектов устойчивых навыков, необходимых                             для принятия быстрых и четких решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных последствий, которые могут иметь место                             при возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуациях.

Задачи проведения противопожарных тренировок.
Задачами проведения с персоналом объектов тренировок являются:

-Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

· Поддержание на современном уровне профессиональной                                        и психофизиологической подготовленности персонала,                                                       для осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.

· Обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению

возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и                               при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

· Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта 

с пожарно спасательными подразделениями и медицинским персоналом.

· Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро                           и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара                 и чрезвычайных или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара. 
· Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС                                            и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара.

· Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей                                 

и материальных ценностей.

· Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной

безопасности.

· Проверка знаний персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных

ситуациях. Практическая отработка рациональных приемов и методов использования имеющейся техники, стационарных установок пожаротушения. 

· Проверка    правильности понимания    персоналом своих действий,

осуществляемых в условиях пожара. 

· Проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств

пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации  и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения их в действие.

· Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать

действия участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС.

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается                                  на руководителей объектов или ответственных за пожарную безопасность.

Данные методические рекомендации по подготовке и проведению тренировок не являются исчерпывающими. Руководство объектов обязано учитывать специфику объекта, включать дополнительные мероприятия или исключать такие, без которых, по его мнению, не пострадает способность персонала решать задачи, при возникновении возможного пожара.

Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех или иных изменениях программы или продолжительности тренировок.

2. Организация подготовки и проведения тренировок

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть профессиональной подготовки персонала объекта. Они являются основной формой контроля подготовленности персонала к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях.

Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства пожаротушения.

На каждом объекте в рамках годового плана-графика работы                               с персоналом должен составляться график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководителем объекта.

В графике указываются: месяц проведения тренировки, вид тренировки, тренирующаяся смена или структурное подразделение.

Годовой план-график разрабатывается совместно с руководителями структурных подразделений. На основе этого плана каждое структурное подразделение составляет свой годовой план-график работы с персоналом.

Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их подготовки и организации проведения, от качества аналитической проработки действий персонала во время тренировки и правильности принятых решений по результатам критического разбора (обсуждения) тренировок после их завершения.

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит также от результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых                     в рамках общей программы противопожарной подготовки персонала. Обучение персонала во время тренировок оказывается более успешным, если инструктажи проводились незадолго до начала тренировок, в связи с этим перед началом тренировки все её участники должны собираться в зале, где руководитель тренировки, используя план эвакуации, объясняет задачу каждого участника.

Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки структурных подразделений, совместные с подразделениями ГПС                                   и индивидуальные.

Объектовой противопожарной тренировкой следует считать тренировку, темой которой является нарушение по причине пожара режима работы объекта               в целом и в ней задействован персонал всего объекта. Руководителем объектовой противопожарной тренировки является руководитель или главный инженер объекта.

Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой которой является нарушение режима работы одного структурного подразделения и в которой требуется участие персонала только этого подразделения.

В совместных тренировках участвуют персонал объекта и подразделения ГПС. Совместные тренировки позволяют отработать взаимодействие                               и взаимопонимание  персонала объекта и подразделений ГПС.

На период совместной тренировки распоряжением руководителя объекта выделяются консультанты из числа ИТР, которые обязаны следить, чтобы распоряжения и действия руководителя тренировки и руководителя тушения пожара соответствовали требованиям действующих на объекте правил техники безопасности.

Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого персонала после прохождения инструктажа на рабочем месте, для персонала, который по какой-либо причине не участвовал в плановой тренировке (отпуск, болезнь и т.п.)

Тренировка по эвакуации назначается приказом руководителя объекта                о подготовке тренировки, в котором отражается цель, дата и время, руководитель тренировки, начальник штаба тренировки.

Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения тренировки, в котором отражается тема тренировки, её цели, состав участников              и календарный план подготовки и проведения. В календарном плане отражаются этапы подготовки и проведения тренировки, задачи штабу, персоналу, посредникам и участникам с указанием мест проведения, времени                                     и ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения тренировки могут быть определены как календарным планом, так и отдельным документом, утверждённым руководителем тренировки.

Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий посредников и самого персонала. Посредники назначаются из числа ИТР объекта, а при совместной тренировке - дополнительно из личного состава подразделения ГПС. Количество посредников определяет руководитель тренировки.

При подготовке посредников руководитель тренировки должен:

- ознакомить их с тактическим замыслом тренировки и возможными вариантами его решения;

- организовать с ними изучение объекта, где будет проводиться тренировка, распределить их по участкам работы;

- ознакомить с обязанностями в качестве посредников;

- дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре;

- обратить внимание на необходимость соблюдения техники безопасности во время тренировки.

Посредник обязан:

- ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением по создаваемой обстановке;

- в соответствии с порядком, предусмотренным руководителем тренировки, имитировать обстановку условного пожара, вовремя и в положенном месте объявить вводные для персонала;

- в необходимых случаях немедленно принимать меры по предупреждению ошибочных действий любого участника тренировки, которые могут привести к несчастному случаю, аварии, повреждению оборудования или нарушению технологического процесса;

- вести необходимые записи о действиях персонала на тренировке                        и о выполнении вводных.

Посредники не должны допускать таких уточнений, которые могут послужить раскрытием тактического замысла руководителя тренировки. При наличии имитирующих средств обстановки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а запрашивать у тренирующихся, с какой обстановкой они встретились и какое решение приняли.

Любой участник тренировки может уточнять у посредника данные                             об обстановке на участке условного пожара.

При подготовке персонала руководитель тренировки должен:

· довести информацию об объёмно – планировочных решениях объекта, состоянии систем противопожарной защиты, в том числе оповещения                                  и управления эвакуацией людей при пожаре;

· довести замысел тренировки;

· довести порядок действий при возникновении пожара, а также стадии

развития пожара, порядок действий по самостоятельному тушению пожара, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и др. 

Все категории участников при проведении противопожарных тренировок должны иметь следующие отличительные знаки:

- посредники - отличительную повязку на правом рукаве;

- руководитель тушения пожара - красную отличительную повязку;

- тренирующийся персонал - желтую повязку на правом рукаве.

Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют следующими средствами:

- очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих противогазов запрещается!);

- зона задымления - синими флажками;

- зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми флажками.

Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и такой, чтобы посредники имели возможность изменять ее на определенном участке                           в соответствии с тактическим замыслом руководителя тренировки.

В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки.

Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести ущерб помещениям и оборудованию, запрещается.

3. Анализ (разбор) результатов 

противопожарной тренировки и подведение итогов

Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки,                 а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной опасности объекта и повышающих уровень  безопасности обслуживающего персонала.

Разбору подлежат объектовые, тренировки структурных подразделений, совместные и индивидуальные тренировки. Разбор должен производиться руководителем тренировки с привлечением посредником сразу же после окончания тренировки. На разборе тренировки должен присутствовать весь персонал, принимавший в ней участие.

Разбор тренировки должен проводиться в следующей последовательности:

- руководитель сообщает цели, задачи и программу проведенной тренировки;

- представитель объекта (при совместной тренировке) сообщает                          о действиях обслуживающего персонала объекта до и после прибытия подразделений ГПС;

- руководитель тушения пожара (от АС - при цеховой и объектовой тренировке и от ГПС - при совместной тренировке) докладывает руководителю тренировки о сложившейся на тренировке обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также по предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки;

- действия РТП уточняет посредник (если таковой предусматривался программой), который дает свою оценку его действиям;

- посредники других участков тренировки (если такие по программе предусматривались) докладывают о действиях персонала и дают свою оценку                  с анализом ошибок участников тренировки;

- руководитель тренировки по эвакуации в ходе разбора может требовать объяснение от любого лица, участвующего в тренировке и присутствующего на разборе.

При разборе тренировки в отношении каждого участника должны быть обсуждены следующие моменты: знание плана эвакуации; понимание поставленных задач и сущности происходившего процесса; правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара; характер допущенных ошибок и причины их совершения; должностных инструкций, знание мест расположения средств управления оборудованием; знание техники безопасности; знание местонахождения и порядка применения первичных и стационарных средств пожаротушения; умение оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и пожарах.

В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки подводит итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также индивидуальную оценку всем ее участникам (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Если при проведении тренировки поставленные цели не были достигнуты, руководители подразделений не обеспечили решения поставленных задач, то проводятся повторные тренировки этих подразделений на данном или другом объекте.

Результаты тренировок фиксируются в журнале учёта тренировок.
Для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации людей в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Важность наличия правильно разработанных планов обусловлена тем, что именно с их использованием связана эффективность проведения практических тренировок всех задействованных в эвакуации работников.

7.2. Требования к планам эвакуации

(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2002)

1. Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными                        и сводными (общими).

Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.

Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:

- если площадь этажа более 1000 м2;

- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;

- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;

- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.

Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся                       к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом.

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).

2. При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.

3. Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:

а) путей эвакуации;

б) эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;

в) аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.;

г) места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте;

д) мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами ИМО;

е) мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами ИМО.

Знаки безопасности и символы могут быть дополнены цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями.

Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.

При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения по ГОСТ 28130.

Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.

В текстовой части следует излагать:

- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);

- порядок и последовательность эвакуации людей;

- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;

- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.;

- порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами в соответствии с перечислениями д) и е).

4. Размеры планов эвакуации выбирают, мм не менее:

600х400 - для этажных и секционных планов эвакуации;

400х300 - для локальных планов эвакуации.

Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов.

5. Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения.

6. Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.

7. Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.

Допускается использовать для выполнения планов эвакуации несветящиеся материалы, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, установленным к несветящимся материалам.

8. Фон плана эвакуации должен быть:

желтовато-белым или белым - для фотолюминесцентных материалов;

белым - для несветящихся материалов.

9. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.

Шрифт надписей на плане эвакуации по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта - не менее 5 мм.

10. Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и т.п. в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.

Примерный образец плана эвакуации
   [image: image1.png]MNMANAH 3BAKYAUMUMU
YBaxaemble roctu! rOCT“H“uA ~y’0x4”'

B uHTepecax Bawen 6e3onacHocTu

npocum cobniogars crieaytowme 2- ﬁ 3TAX N9208

NMPABUNA:

® He nonb3ywnTech
3neKTpoHarpeBaTenbHbLIMU

npuGopamun

203 § 205§ 207 209§ 211§ 213

@ He kypuTe B noctenu!
He 6pocaiiTe oKypku

I I B KOP3UHY Ans 6ymar

0O3HakoMbTeChb C pa3melleHneM
Ha nnaHe 3aBakyauuu:

MyTen aBakyauumn

SBaKyauMOHHbIX BbiXoaoe

KHonok Bknro4yeHUs

T AencTena npu noxape:
CoxpaHAnTe CNOKOUCTBUE

MoxapHbix KpaHoB

. Coobumre notenedpony [I 3akpoiTe ABEPL NOMELLEHUs!, rAe NPOoU3oLWNo
OrHeTywmnTenen cBOI0 thamunuio U agpec: | Agpec rocTUHULIb! & 3aropanme
AnTeuek MpouHdgopmupyiite
nepBoi MeAULIMHCKON agMUHUCTPauu

nomoLn @ He nonek3yiteck nudrom!

o A
4>
PacnonoxeHue CnycxaitTect Tonkko no necThuue B CBOEM HOMepe.
Bawero Homepa MoxanyicTa, pacnonoxuTeck Tak, YTo6bI

0603Ha4YeHo ToYKOMN XY Hanpasrnienne nauxeHus k Bac 6b1no BUAHO B OKHe.
=) 3BakyaLMoHHOMy BLixony 370 o6nerunt Bawe cnaceHue.

B cny4ae cMnbHOro 3aabiMNeHUs nyTen
3BaKyauuu, 3aKpoiTe ABEPb, OCTaBanTeCh





[image: image2.png]OdencTtBua npu noxape
CoxpaHATb cnokoucrtBue!

CoobuwuTh \ eagpec o6nLekTa
\

no tenedoHy: e mMecTo
BO3HUKHOBEeHUsA

noxapa
ecBO hamMmunuio

s OpMeHTUpoBaThCA
OBakyupoBaTh no 3Hakam

. 9 HanpaBneHus
nogen ABUXEHUSR

eB3ATb C cCOBoOW
nocTpagaBlWuXx

encnonb3oBaTh
Mo Bo3MOXHOCTU cpencTBa NPOTH-

BOMNOXapHOW
NMPUHATL Mepbl 3aWmnThl

*npu
no TyuweHUR HgOGXOAMMOCTM

obecTouunTh
noxapa nomeueHue

denctBua npuv aBapumu
CoxpaHATb cnokoucTtBUue!

®*4YTO Cny4Yunocsob

1 COOGLI.WITb eagpec obbekTa

o Tene(*)OHy: eMMerwTCA nn

noctpapgaBuwmue
eCcBOK (hamunuio

eNpefoOTBPaATUTH
JlokanusoBaTb @ pasBuTUe aBapum

® MCNONb30BaTb
cpeAcTBa 3aliUThbl

r”’ e0b603HaAauUYMTH
MecTo aBapumu

e0Kas3aThb
dBaKynpoBaTb nomouwsb
nocrpagpaswum

nwoage "n e OPUEHTUPOBATLCA
no 3Hakam

aBapuio

*B3ATbL C COBOM
nocrpagaBliuKX





Пример знаков безопасности  

[image: image3.png]R

Hazeso BBepx

|
1

[

Haneso Bun3

Mpamo”

u |
3

IMpsimo
(II]‘!H HAJIMY MK ABYX HAlpap/IsAoOLinxX
JIMHUIA B KOPUIOPAX ILIUPUHOI
6osee 2 M u TTOMECLICHUAX
Gonbioit niomanm)”

|

Hanpaso BBepx

1KY
Bl

\

_{

Hanpaso Buu3

Mpamo”

I |

KoHeuHblit 9BaKyallHOHHbII BbIXOL
(NPU HATUYUHI ABYX HATIPABJISIONINX
JIMHUIL B KOPHAOPAX LHPUHOMN
bosiee 2 M 1 HOMELIEHUAX
601b1110# |Lmumm1)l’




[image: image4.png]X

ONACHOE
aneKkTpuveckoe none

BE3 CPE[CTB 3ALLUUTbI
NPOXOA 3ANPELLEH





7.3. Перечень документов, оформляемых при подготовке и проведении 

тренировки по эвакуации

7.3.1. Календарный план подготовки и проведения объектовой тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций

Примерный образец

    Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                  Руководитель
 (наименование структурного                                                                                                                                                                                                                                 подразделения Администрации г. Омска)                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                  ________________________(Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «_____»_____ _______________    20__г.
.

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

подготовки и проведения объектовой тренировки 
по действиям в случае возникновения пожара 
№ п/п

Мероприятия

Дата                        и время проведения
Место проведения
Ответственный

исполнитель

Отметка                              о выполнении
1.

Доведение указаний по разработке документов по проведению тренировки до сведения заместителей начальника 

«__»___20_ г.
Начальник- руководитель тренировки

2. 

Доведение плана подготовки и проведения тренировки, а также методических материалов до сведения сотрудников.

«__»___20_ г.
Начальник штаба тренировки

3.

Доведение плана подготовки и проведения тренировки, а также обязанностей (проведение совещания) до сведения посредников

«__»___20_г.

Заместитель начальника -

начальник штаба

тренировки

4.

Проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации

«__»___20_ г.

Заместитель начальника -

начальник штаба

тренировки

5.

Доклад директору о готовности сотрудников и объекта к проведению тренировки

«__»___20_ г

Заместитель начальника -

начальник штаба

тренировки

6.

Проведение практической тренировки:

- подача сигнала о возникновении условного пожара;

- проведение эвакуации;

- тушение условного пожара;

- организация встречи сотрудников ГПС

«__»___20_ г.

____ч.___мин
____ч.___мин
____ч.___мин
____ч.___мин
начальник

7. 

Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара, разбор

«__»___20_ г.

Заместитель начальника -

начальник штаба

тренировки

8.

Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению выявленных недостатков

«__»___20_ г.

начальник

Руководитель
(наименование структурного 
подразделения Администрации г Омска)                                                                                         (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                                                         

7.3.2. Приказ о подготовке и проведении тренировки

Примерный образец приказа № 6 
ПРИКАЗ

       


От «____» __________ 20__ года  № ___                                                    г. Омск

О подготовке и проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара, отработки действий персонала (наименование структурного подразделения) Администрации города Омска при возникновении пожара 


В целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями федеральной противопожарной службы (ФПС), руководствуясь требованиями пункта 12,13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара     «___»___________20___ года.

2. Начальником штаба подготовки и проведения тренировки назначить   

(должность) (наименование  структурного подразделения Администрации города Омска)       

(Ф.И.О.) 

3. Начальнику штаба тренировки:

представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий                   и тренировке в срок до "__" ______ 20___ года;

завершить подготовительную работу до «___»_____20___года.

4. (должность) (наименование  структурного подразделения Администрации города Омска)       

(Ф.И.О.) провести комплекс мероприятий по предупреждению травматизма                      в период проведения тренировки.

5. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль                    за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

(наименование структурного подразделения 
Администрации города Омска)                                                                                                             (Ф.И.О.)                                                 
7.3.3. План проведения тренировки

Примерный образец 
                                            Утверждаю:
                                                                                                                           Руководитель
                                                                                       (наименование структурного

                                                                                                                         подразделения Администрации г Омска)                                                                                                                                               

                                                                                                                 ____________________(Ф.И.О.)                                                                                                                                                
                                                                                        "__" _____________    20__г.

П Л А Н

проведения тренировки

I. Тема:

«Эвакуация персонала и тушение условного пожара»

II. Цели тренировки:

Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара.

Поддержание на современном уровне профессиональной                                                 и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации                              и ликвидации.

Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий                          и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта                           с подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС)                             и медицинским персоналом.

Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро                 и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС                         и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара.

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей                                   и материальных ценностей.

Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности.

Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС.

III. Состав участников объектовой тренировки:

заместители руководителя, персонал, сотрудники ФПС (по согласованию).

IV. Этапы тренировки:

    первый подготовительный этап – проведение занятий со всеми категориями сотрудников и ИТР;

    второй подготовительный этап – проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации;

    третий подготовительный этап – проведение занятий с сотрудниками по теме: "Правила  безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных                  с пожарами"; 

четвертый этап – проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация встречи сотрудников ФПС);

пятый этап – разбор тренировки.

V. Подведение итогов тренировки 

по эвакуации и тушению условного пожара


Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара. 


Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению выявленных недостатков. 

Руководитель
(наименование структурного 
подразделения Администрации г. Омска)                                                                 (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                  
4. 7.3.4. Порядок (алгоритм) действий руководителей и  работников в случае возникновения пожара в здании
Примерный образец
Порядок (алгоритм) действий руководителей и  работников                               (наименование структурного подразделения Администрации г. Омска)
в случае возникновения пожара в здании

Наименование  действий

Содержание  действий

Ответственный за исполнение действий:

Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта

1)  При обнаружении пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т. п.) немедленно сообщает об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес объекта, по возможности место возникновения пожара, что горит               и чему пожар угрожает (в первую очередь – какая угроза создается людям), а также сообщает свою должность и фамилию, после чего безотлагательно докладывает руководителю организации, в его отсутствие старшему должностному  лицу организации

2) руководитель   организации дублирует сообщение в пожарную охрану
Первый обнаруживший пожар 

должность, Ф.И.О

Оповещение людей

о пожаре в здании

Оповещение производится громким голосом, а также с помощью телефона, ручных пожарных извещателей, тревожных звонков     и других звуковых сигналов:

1) оповещает руководителя организации, а в его отсутствие старшего должностного лица организации

2) при пожаре на верхнем этаже и в чердачных помещениях оповещает о пожаре  людей, находящихся на нижерасположенных этажах здания

 3) при пожаре на нижерасположенных  этажах оповещает о пожаре  людей, находящихся на вышерасположенных этажах 
должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты

При необходимости включает:    
- систему оповещения людей                    о пожаре 

- установки пожаротушения и

противодымной защиты

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

Организация спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.

Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара

1) выполняет открывание дверей запасных выходов на этажах здания и выходов наружу на 1 этаже  здания.

2) руководит эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия подразделений  пожарной охраны на основании ранее разработанного плана эвакуации и сложившейся ситуации и взаимодействие с руководством  других организаций, размещенных в здании.

3) эвакуирует за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара

4) проводит проверку отсутствия людей во всех помещениях всех этажей здания

5) эвакуирует журнал учета ежедневного рабочего времени и отсутствия на рабочем месте в течении рабочего дня 

6)  в месте сбора проводит проверку наличия всех работников организации по спискам и по журналу учета рабочего времен, собирает информацию по отсутствующим работникам и докладывает руководителю организации               (в его отсутствие старшему  должностному лицу организации)

7) организует безопасное размещение (рассредоточение) работников организации в зависимости от ситуации и климатических условий

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

Прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара

дает команду (при помощи телефонной связи, установки громкой связи, мегафона и т.д.) о прекращении всех работ, не связанных с эвакуацией и тушением пожара.

должность, Ф.И.О

Отключение при возможности электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановка работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, 
выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания

- оценивает обстановку, прогнозирует возможность образования новых очагов огня на другом электрооборудовании и выбирает (при необходимости) адекватную угрозе схему отключения электроэнергии.     
- перекрывает паровые и водяные коммуникации, останавливает работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях 

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны

должность, Ф.И.О

Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара

Применять порошковые огнетушители следует из места расположения между очагом пожара и эвакуационным выходом. Допускается тушить порошковыми огнетушителями оборудование, находящееся под напряжением до 1000 В., даже без предварительного обесточивания.

1) производит тушение пожара с применением порошкового огнетушителя: необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара. 

2) после отключения электроэнергии производит тушение пожара с использованием огнетушителей и подачей стволов от внутренних пожарных кранов: открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к месту пожара без загибов, открыть вентиль крана

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей

Порядок (перечень и последовательность) эвакуации и обеспечения сохранности документации  (в том числе и секретной) и материальных ценностей определяется (заранее изданным) распорядительным документом  руководителем организации

1) организует эвакуацию и  защиту материальных ценностей и документации, в том числе:

2) эвакуирует служебную документацию

3) эвакуирует кадровую документацию

4) эвакуирует финансовую документацию

 5) эвакуирует и осуществляет охрану секретной документации

6) организует охрану эвакуированных материальных ценностей и документации

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

должность, 

Ф.И.О 

должность, Ф.И.О

Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара

Дежурные охранники объекта, получив сообщение о пожаре, до прибытия пожарной охраны принимают меры по освобождению подъездов к зданиям от машин, а также обеспечивают порядок в районе очага пожара до прибытия сотрудников милиции.
встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара  

должность, Ф.И.О

должность, Ф.И.О

Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава

информирует руководителя тушения  пожара о сведениях необходимых для успешного тушения пожара

должность, Ф.И.О

Организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития

организует привлечение сил                    и средств управления к осуществлению  необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития

должность, Ф.И.О

7.3.5. Акт проведения проверки действий работников в случае возникновения пожара в здании 
Примерный образец
        УТВЕРЖДАЮ
                           Начальник  (наименование структурного     

                                подразделения Администрации города Омска)                                                    

                            ___________________________(Ф.И.О.)
                             «___
»____________________    200_г.
А К Т

проведения проверки действий работников (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) в случае возникновения пожара 

в здании (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)

_________________ 200_ года в _______ часов проведена проверка действий работников  в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара) в помещениях  здания (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) по адресу:  _________________________
      Цель проверки:

Обеспечение безопасной эвакуации людей и имущества при возникновении пожара                              в помещениях здания (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)      Задачи проверки: 

1. Проверка организации действий (с практической отработкой) должностных лиц и работников (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) при возникновении пожара в здании. 

     К участию в проверке привлекались:

-   должностные лица и работники (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)

В ходе практической отработки проведена эвакуация людей (_____чел.) из здания                           (в течение ____ минут).


В результате проведения проверки и практической отработки выявлены следующие недостатки:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Вывод: Организацию действий должностных лиц и работников (наименование структурного подразделения Администрации города Омска) признать ________________________________________


При этом, необходимо принять безотлагательные организационные меры по устранению выявленных недостатков.

ФИО,  должность   лица, 

проводившего проверку                                                                                                     подпись.          






Не паниковать. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01», с сотового «101». Вызывая пожарных, нужно чётко сообщить название населённого пункта или района, название улицы, номер дома, этаж, где произошёл пожар. Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего телефона.

Если у вас в доме нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и зовите на помощь криками «Пожар!», привлеките внимание прохожих.

Если очаг загорания небольшой, то чёткими уверенными действиями его можно погасить.

Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также вёдра и другие ёмкости для воды.

При этом нельзя:

· открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, т.к. при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также не разбивать оконных стёкол.

· тушить водой электроприборы, включённые в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, т.е. вынуть вилку из розетки, а затем залить водой. Если это телевизор, то заливать его надо заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп может взорваться и поранить Вас. Если рядом нет воды, то можно накрыть его плотным одеялом или засыпать песком, землёй.

Если вы видите, что не можете справиться с огнём, и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти  людям из помещения. Начинайте немедленно выводить из зоны пожара детей,  стариков, больных людей. В помещении необходимо выключить по мере возможности электричество и газ. В первую очередь выводятся люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность для жизни, а также из верхних этажей здания, причём в первую очередь выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой тёплую одежду и тепло одеть детей или завернуть их в одеяла.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения. При сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, т.к. ядовитые продукты горения с тёплым воздухом поднимаются вверх. Закрыть нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволить пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду. Необходимо предотвратить движение человека, вплоть до применения подножки. Для того, чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие.

Если лестница задымлена, надо быстро открыть на лестничной клетке окна, либо выбить стёкла, чтобы выпустить дым и дать приток  свежего воздуха. Двери помещений, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или  лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь лёгкие. Если лестница окажется отрезанной  огнём или сильно задымлена, то следует выйти на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнить дверь мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасание следует выполнять по балконам, наружным  стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных простыней крайне опасно и эти приёмы  возможны  лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, т.к. неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в квартире и ждать приезда пожарных. При невозможности выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни, плотно прикройте двери,  тщательнее заткните щели между дверью и косяком.

Если в горящих помещениях имеется газовая сеть, необходимо быстрее отключить её.

При появлении запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении. К пострадавшему на пожаре следует вызвать скорую помощь по телефону «03», вынесите человека на свежий воздух, освободите от стесняющей одежды, сделайте искусственное дыхание и растирание тела. При ожогах не забинтовывать пострадавшего, а наоборот, снять с него одежду.

ВАРИАНТЫ:

В случае если коридоры и лестница не слишком заполнены дымом – перекройте кран подачи газа, отключите ток. Закройте все двери в Вашей квартире (помещении, офисе и т.д.), чтобы избежать притока воздуха и распространения огня. Уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути (вы должны изучить его заранее). Вызовите пожарную охрану, встретив её, проведите на место пожара. Не входите в здание без разрешения пожарных.

        При невозможности самостоятельно эвакуироваться на улицу и если дым заполнил коридоры и лестничную клетку, то плотно закройте входную дверь Вашей квартиры, офиса и т.д., законопатьте все щели мокрыми тряпками, чтобы предотвратить проникновение дыма.

Поливая водой полотно двери, можно достаточно долго увеличить время её сопротивления огню. Если дым проник в помещение, старайтесь передвигаться ползком, т.к. около пола есть свежий воздух. 


Пожар в высотном доме.

Если пожар начался в Вашей квартире, прежде всего, вызовите пожарных, из предосторожности продублируйте вызов с другого телефона. Если Вы                        не можете справиться с огнём, и видите, что пожар принимает угрожающие размеры, удалите всех со своего этажа по запасным лестницам, лестницам на балконе                 на нижележащие этажи. Если это возможно и предусмотрено при строительстве дома, разбейте перегородку, отделяющую балкон от соседней секции, и перейдите на соседний балкон. Чтобы предотвратить распространение огня, плотно прикройте входную дверь. Не пытайтесь спуститься вниз на лифте, т.к. при пожаре все лифты автоматически отключаются и лифтовые шахты могут быть задымлены. Независимо от того, начался ли пожар у  Вас в квартире или в другой части дома, предупредите пожарных по телефону, не считайте, что другие это уже сделали.

Необходимо приобрести порошковый или углекислотный огнетушитель объёмом более 2-х литров. Размещать огнетушитель необходимо на видном месте недалеко от выхода из квартиры (гаража). Следует уметь пользоваться огнетушителем, если он есть в помещении. До приезда пожарных помогайте друг другу по спасению людей и тушению пожара.


СОБЛЮДАЙТЕ  ТРЕБОВАНИЯ  

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Не обёртывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами!

Не оставляйте без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы!

Уходя из дома, выключайте свет!

Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и предохранители!

Не пользуйтесь электропроводкой с повреждённой изоляцией, оголёнными концами, поломанными штепсельными розетками!

Не курите в постели! Тем более в нетрезвом состоянии!

Не применяйте для растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин)!

Не складируйте сгораемые материалы, мусор возле жилых и подсобных  помещений!

Не загромождайте чердачные помещения, лестницы, коридоры сгораемыми материалами!

Не устанавливайте глухие металлические решётки. Они могут стать непреодолимым препятствием для спасения!

НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИВОДИТ  К  ТРАГИЧЕСКИМ  ПОСЛЕДСТВИЯМ

ПРИ  ПОЖАРЕ  ЗВОНИТЕ  01!

                                                               Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям департамента общественной  безопасности

Администрации города Омска
	

С наступлением сухой и жаркой погоды возрастает опасность возникновения пожаров в лесах. В огне сгорают гигантские площади лесов и редколесий, в атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа и дыма, от чего страдают животные, живущие в этих лесах и жители близ лежащих городов и поселков. На тушение лесных пожаров тратятся огромные средства, уходит много сил и времени.

Огромная ответственность за это лежит на человеке, так как с наступлением теплой погоды все стремятся выйти с семьей и с друзьями на природу. И в итоге не осторожно брошенная спичка или сигарета на сухую траву или лесную подстилку, оставление костра без присмотра может привести к пожару.
Находясь в лесу, будьте предельно осторожны с огнем. Что бы ни пришлось бороться с пожаром лучше его предупредить. От нас с вами зависит сохранение уникальных лесов. 
Для этого необходимо соблюдать простые правила:
- никогда не поджигайте сухую траву на полях или лесных полянках и не позволяйте это делать другим; 

- не разводите костры в сухом лесу; 

- но если вы все-таки разводите костер, сгребите лесную подстилку                       с кострища и вокруг него в радиусе не менее одного метра; 

- перед уходом хорошенько залейте костер водой или засыпьте землей до полного его затухания. 

ПОМНИТЕ!

При обнаружении очага лесного пожара граждане обязаны немедленно принять меры к тушению, а при невозможности потушить его своими силами, сообщить по телефону «01»,                                с мобильных телефонов «112», «101»

Будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности, и окружающая нас природа будет вам благодарна.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям департамента общественной  безопасности

Администрации города Омска

	


Памятка населению 

о мерах пожарной безопасности в лесах 

и правилах поведения в пожароопасный период

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

      В лесу запрещено:
- разводить костры;

- бросать горящие спички и окурки;

- оставлять в лесу материалы, пропитанные горюче-смазочными материалами;

- выжигать траву;

- оставлять стеклянные предметы и осколки на поверхности грунта;

- посещение лесов гражданами, заезд автомобилей и проведение в них работ лесопользователями при объявлении высокого класса пожарной опасности.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ДОМ И НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ ОТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА

1.    Вместе с соседями устраните все условия для возникновения и распространения пожара в вашем населенном пункте. Создайте защитную зону у ваших домов                           и поддерживайте ее в должном состоянии. Для этого убирайте сухую траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года.

2.   Не нарушая местных законов, создайте противопожарную зону на подступах                      к вашему участку. Для этого на расстоянии до 30 метров от вашего дома уберите сухой валежник, мусор, высокие заросли травы и кустарника не допуская их выжигания.

3.   Очистите крышу здания от опавшей хвои и листвы – они могут стать источниками возгорания.

4.   С разрешения представителя участкового лесничества проредите растущие близко друг к другу деревья и кустарники в вашей защитной зоне. Уберите из под больших деревьев подрост, кусты, древесный хлам, мусор, то есть все, что может перенести низовой пожар на кроны деревьев. 

5. В сухую, жаркую и ветреную погоду не разводите кухонные очаги и не производите огнеопасные работы.

6.  Держите во дворе вашего дома в готовности пожарный инвентарь, определенный главой городского, сельского поселения или старостой населенного пункта.

7.  Примите активное участие в деятельности добровольной пожарной охраны (дружины) населенного пункта.

8. Проводите работу по предупреждению возникновения пожаров среди членов семьи, особенно с детьми.
Помните – потратив немного времени, вы спасете свой дом, 
населенный пункт и лес от пожара!


Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут вам оказать помощь по защите дома от пожара. Также следует эвакуировать домашних животных. Заранее договоритесь с соседями о совместных мерах по борьбе с огнем. Окажите помощь в эвакуации одиноких престарелых граждан и инвалидов из соседних домов.

1. Слушайте передачи местных средств массовой информации о пожаре, держите связь с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                         и обеспечению пожарной безопасности городского, сельского поселения, старостами населенных пунктов.

2. Уберите все горючие предметы со двора. Ценное имущество укройте                                     в заглубленных помещениях или цельнокаменных зданиях. Приготовьте необходимые вещи для эвакуации.

3. Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома.

4. Закройте все наружные окна и двери.

5. В доме: наполните водой ванны и другие емкости. Снаружи: наполните бочки                       и ведра водой.

6. Приготовьте мокрые тряпки - ими можно будет затушить угли или небольшое пламя.

7. При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но расходуйте воду экономно. Начинайте обливать крышу, когда начтут падать искры и угли.

8. Постоянно осматривайте территорию дома и двора с целью обнаружения углей или огня.

9. Окажите помощь подразделениям пожарной охраны по защите вашего населенного пункта от лесного пожара.

10. При поступлении сигнала об экстренной эвакуации из населенного пункта (электрические сирены, сирены пожарных машин, спецмашин милиции, удары колокола или рельса) следуйте строго по маршруту в место определенное главой городского, сельского поселения или старостой населенного пункта.
Помните – дополнительные мероприятия отнимут у вас некоторое время, 

но они защитят ваш дом от лесного пожара!



[image: image5.png]



Граждане, в пожароопасный сезон:
· Своевременно очищайте придомовые и прилегаю​щие территории от сухой травы и горючего мусора.
· Не сжигайте мусор, вывозите горючие отходы и мусор в места утилизации.
· На случай пожара имейте наготове запасы воды и другие средства пожаротушения (углекислотный или порошковый огнетушитель, а обитатели дома должны уметь им пользоваться).
· Рядом с домом поставьте емкость с водой.

· Обеспечьте свободный проезд пожарной техники к жилым домам и иным строениям.
При возникновении пожара немедленно сообщите

в пожарную охрану по телефону 01 или сот.112 и 101









